СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ФАТЕЖА

РЕШЕНИЕ

от 20 июня 2022 года №13

Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованные системы водоотведения на территории муниципального образования «город Фатеж»

В соответствии с протестом прокуратуры Фатежского района от 20.05.2022 №21-2022, с Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», Постановлением администрации Курской области от 25.09.2012 №801-па «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов в Курской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Фатеж», Собрание депутатов города Фатежа решило:

1.Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованные системы водоотведения на территории муниципального образования «город Фатеж» согласно приложению к настоящему решению.

2.Считать утратившим силу решение Собрания депутатов города Фатежа от 14.08.2019 №22 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованные системы водоотведения на территории муниципального образования «город Фатеж».

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Фатежа в сети «Интернет».

Председатель

Собрания депутатов города Фатежа                                                    О.А.Юркина

Глава

муниципального образования «город Фатеж»                                     С.М.Цуканов

Приложение N 5
к Правилам холодного
водоснабжения и водоотведения

Перечень
максимальных допустимых значений нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения

| Наименование вещества (показателя) |  | Единица измерения | Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) | Группа | Коэффициент воздействия загрязняющего вещества или показателя свойств сточных вод на централизованные системы водоотведения | Отношение ФКi(1) к ДКi(2) или значение показателя, при котором превышение является грубым |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных общесплавных и бытовых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Взвешенные вещества |  | 300 | 1 | 0,7(7) | 3 |
| 2. | БПК5 |  | 300 (500(3)) | 1 | 0,7(7) | 3 |
| 3. | ХПК |  | 500 (700(3)) | 1 | 0,7(7) | 3 |
| 4. | Азот общий |  | 50 | 1 | 0,7(7) | 3 |
| 5. | Фосфор общий |  | 12 | 1 | 0,7(7) | 3 |
| 6. | Нефтепродукты |  | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 7. | Хлор и хлорамины |  | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Соотношение ХПК: БПК5 | - | не более 2,5(4) | 2 | 0,5 | 1,3 |
| 9. | Фенолы (сумма) |  | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 10. | Сульфиды (S-H2S+S2-) |  | 1,5(5) | 3 | 2 | 2 |
| 11. | Сульфаты |  | 1000(5) | 3 | 2 | 2 |
| 12. | Хлориды |  | 1000(5) | 3 | 2 | 2 |
| 13. | Алюминий |  | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 14. | Железо |  | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 15. | Марганец |  | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 16. | Медь |  | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 17. | Цинк |  | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 18. | Хром общий |  | 0,5 | 4 | 2 | 3 |
| 19. | Хром шестивалентный |  | 0,05 (0,1(6)) | 4 | 2 | 3 |
| 20. | Никель |  | 0,25 (0,5(6)) | 4 | 2 | 3 |
| 21. | Кадмий |  | 0,015 (0,1(6)) | 4 | 2 | 3 |
| 22. | Свинец |  | 0,25 | 4 | 2 | 3 |
| 23. | Мышьяк |  | 0,05 (0,1(6)) | 4 | 2 | 3 |
| 24. | Ртуть |  | 0,005 | 4 | 2 | 3 |
| 25. | Водородный показатель (pH) | единиц | 6 - 9(5) | - | 1 (при 5,5<рН<6 и 9<рН<10), 2 (при ), 3 (при и ), 5 (при ) | значения показателя менее 5 и более 11 |
| 26. | Температура | °С | +40(5) | - | 0,5 (+40<ФК<+50), 1 (), 2 (), 3 () | значение показателя +60 и более |
| 27. | Жиры |  | 50(5) | - | 1 | 3 |
| 28. | Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 - по сумме ЛОС) |  | 20(5) | - | 1 | 2 |
| 29. | СПАВ неионогенные |  | 10 | 5 | 0,6 | 3 |
| 30. | СПАВ анионные |  | 10 | 5 | 0,6 | 3 |
| 31. | Исключен с 3 июня 2020 г. - Постановление Правительства России от 22 мая 2020 г. N 728 См. предыдущую редакцию |  |  |  |  |  |
| II. Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных ливневых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в ливневые системы водоотведения) |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Взвешенные вещества | мг/л | 300 | 1 | 0,7(7) | 3 |
| 33. | БПК5 | мг/л | 30 | 1 | 0,7(7) | 3 |
| 34. | Азот аммонийный | мг/л | 2 | 1 | 0,7(7) | 3 |
| 35. | Нефтепродукты | мг/л | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 36. | Сульфиды | мг/л | 1,5(5) | 3 | 2 | 2 |
| 37. | Сульфаты | мг/л | 500(5) | 3 | 2 | 2 |
| 38. | Хлориды | мг/л | 1000(5) | 3 | 2 | 2 |
| 39. | Водородный показатель (pH) | единиц | 6 - 9(5) | - | 1 (при 5,5<рН<6 и 9<рН<10), 2 (при ), 3 (при и ), 5 (при ) | значения показателя менее 5 и более 11 |
| 40. | Температура | °С | +40(5) | - | 0,5 (+40<ФК<+50), 1 (), 2 (), 3 () | значение показателя +60 и более |