Обосновывающие материалы

к актуализации схемы теплоснабжения города Фатежа     на период с 2013 до 2027 года

по состоянию на 01.01.2016года

Заказчик:                    МО «город Фатеж»

Разработчик:                  ООО «Бизнес-Аудит»

Курск-2015

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть1. Функциональная структура организации теплоснабжения................................................................ 6

1.1.Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих  организаций…............................  ....... 6

1.2.Описание структуры договорных отношений ……………………………………………….....................9

1.3.Описание зон действия промышленных источников тепловой энергии .................................................10

1.4.Описание зон действия индивидуального теплоснабжения .....................................................................12

Часть 2. Источники тепловой энергии ..............................................................................................................12

2.1. Источники  выработки тепла   ....................................................................................................................12

2.1.1. Состав и технические характеристики основного оборудования.........................................................12

2.1.2. Описание газового котла ТВГ-1,5…………………………………………………………………..…..14

2.1.3. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования....................... 15

2.1.4.Наличие ограничений тепловой мощности. Величина потребления тепловой мощности на собственные нужды и значение тепловой мощности нетто ..........................................................................16

2.1.5. Год ввода в эксплуатацию, наработка с начала эксплуатации, остаточный ресурс  и год достижения паркового (индивидуального) ресурса основного оборудования. ................................................................16

2.1.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок….............................17

2.1.7.  Регулирование отпуска тепловой энергии от городской котельной ……………………………..…17

2.1.8.Способы учета тепла, отпущенного в паровые и водяные тепловые сети.......................................... 18

2.1.9.Статистика отказов и восстановлений основного оборудования ........................................................ 19

2.1.10. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств .............................................................19

2.1.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии ……………………………………………………………… ......................... 21

2.2.12. Основные технико-экономические показатели работы ООО ……………………........................... 21

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них …………………………………………………………………22

3.1 Общие положения ........................................................................................................................................ 22

3.2 Общая характеристика тепловых сетей города Фатежа ……… ………………………….......................25

3.3 Насосные станции и тепловые пункты ...................................................................................................... 28

3.4.Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Фактические температурные режимы отпуска тепла …………………………………………………………………………………………...………28

3.5. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей .......................................................................... 29

3.6 Диагностика и ремонты тепловых сетей ................................................................................................... 29

3.7 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя ................................ 30

3.8. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети…………………………………………………………………………………………………………..…..33

3.9. Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям ……………………..……33

3.10.Наличие коммерческих приборов учета тепловой энергии и теплоносителя ……………………..…33

3.11. Анализ работы диспетчерской службы теплоснабжающей  организации.......................................... .35

3.12.Защита тепловых сетей от превышения давления ...................................................................................35

3.13.Бесхозяйные тепловые сети .......................................................................................................................35

Часть 4.Зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения ………...…………....35

4.1. Зоны действия источников тепловой энергии…………………………………………………………....35

4.2 Определение эффективного радиуса теплоснабжения ..............................................................................37

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии .................... 39

5.1. Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха  за год в целом …………….…………………………………………..…39

5.2.Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления в зонах действия источников тепловой энергии……………………………………………………………….…………….…. 40

5.3.Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление……….…..42

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.. ..…………………………………………………………………………………………………....….44

6.1.Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности …….....44

6.2 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой  энергии .......................... 45

Часть 7. Балансы теплоносителя ................................................................................................................. 46

7.1. Общие положения ...................................................................................................................................... 46

7.2 Балансы теплоносителя .............................................................................................................................. 47

Часть 8.Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом…..........................................................................................................................................................48

8.1 Топливные балансы на городских котельных.............................................................................................48

Часть 9. Надежность теплоснабжения ....................................................................................................... ..49

9.1 Описание показателей   надёжности  и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и  передаче тепловой энергии….………49

9.2 Анализ повреждений в тепловых сетях .................................................................................................... 49

10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций ........................50

10.1. Отпуск тепловой энергии  в 2014году..................................................................................................... 50

10.2. Удельные расходы топлива на отпуск тепловой энергии ..................................................................... 50

10.3. Собственные нужды котельных .............................................................................................................. 52

10.4. Структура себестоимости производства, передачи и распределения тепловой энергии ...................53

Часть 11. Тарифы в системе теплоснабжения ................................................................................................ 53

11.1 Утвержденные тарифы на тепловую энергию ........................................................................................ 53

11.2 Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения ……...….......... 53

11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения ................................................................................. 54

11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности …………………………..…..........54

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем ......................................... 54

12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения …………............ 54

12.2 Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения……... 55

12.3.Описание экологических проблем развития систем теплоснабжения …………………………   ...... 55

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения………………….56

2.1.Общие положения………………………………………………………………………             ...………..56

2.2.Формирование прогноза   жилищного и промышленного строительства  на  период 2016-2017 и на перспективу до 2027года ………………………………………………………………………….………...…59

2.2.1. Прогноз численности населения………………………………………………………………………..59

2.2.2. Прогноз перспективной застройки на период до 2017 г………………………………………………63

2.2.3. Прогноз перспективной застройки на период до 2022 г………………………………………………64

2.2.4. Прогноз перспективной застройки на период до 2027 г………………………………………………65

2.3. Сводный прогноз перспективной застройки……………………………………………………………..66

Глава 3. Прогноз прироста тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии на период до 2027года…………………………………………………………………………………………………………66

3.1. Прогноз прироста тепловых нагрузок  на период до 2027года  ………………………………………..66

3.2.Прогноз прироста теплопотребления и тепловых нагрузок для ЦТ……………………………………68

3.3.Прогноз прироста теплопотребления и тепловых нагрузок для АТ……………………………………71

3.4. Прогноз  прироста теплопотребления и тепловых нагрузок в жилом секторе и общественно-деловой  застройке …………………………………………………………………………………………………….…74

3.5. Прогноз прироста тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии на период до  2027г. в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года №262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений» …….……..………...….74

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки……………………………………………………………………………………………………….75

4.1.Общие положения……………………………………………………………………………………...….75

4.2.Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2027 г. с выделением этапов в 2017, 2022, 2027 г.г. при развитии систем теплоснабжения……………..76

4.2.1 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2017г…………………………………76

4.2.2. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2022 г…………………….………….78

4.2.3. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2027 г………………………………..79

4.3. Выводы о резервах тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки…………………………………………………………………..….…….80

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя потребляющими  установками потребителей….…..81

5.1. Общие положения…………………………………………………………………………………….….81

5.2. Перспективные объемы теплоносителя     ……………………………………………………..………81                                                                                                     5.2.1. Определение нормативов перспективных технологических потерь при передаче тепловой энергии…………………………………………………………………………………………………………81

5.3. Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети……………………...………………..83

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии …………………………………………………….……………………….84

6.1.Общие положения………………………………………………………………………...……………….84

6.2.Структура предложений  и проектов……………………………………………………………….……85

6.3.Предложения  по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии    ……………………………………………………………………………..85

6.3.1.Развитие источников теплоснабжения  до 2017г. ……………………………………………………86

6.3.2. Развитие источников теплоснабжения  до 2022г. ……………………………………………………86

6.3.3. Развитие источников теплоснабжения  до 2027г……………………………………………………..86

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

7.1.Общие положения…………………………………………………………………………..……………...87

7.2.Структура предложений и проектов………………………………………………………..…………….87

7.2.1.Структура предложений и проектов по варианту 1………………………………………   ………….88

7.2.2.Структура предложений и проектов по варианту  2……………………………………………………88

7.2.3.Структура предложений и проектов…по варианту  3………………………..……………………….  88

7.2.4.Структура предложений и проектов по варианту …4……………………………………………….  .88

7.2.5.Структура предложений и проектов…по варианту  5…………………………………………….……88

Глава 8. Перспективные топливные балансы ……………………………………..………….…………88

8.1. Перспективные топливные балансы города Фатежа……………………………………………..……..89               8.1.1. Прогнозируемый годовой расход условного топлива для ЦТ …………………………………….…89

8.1.2. Годовой расход условного топлива на 2014 год для котельных города Фатежа……………………90

8.1.3. Прогнозируемый дополнительный прирост годового расхода условного топлива на 2017 год……………………………………………………………………………………………………………….91

8.1.4. Прогнозируемый годовой расход условного топлива на 2022 год………………………………….91

8.1.5. Прогнозируемый годовой расход условного топлива на 2027 год………………………………….91

8.1.6. Итоговый прогнозируемый прирост годового расхода условного топлива до 2027 года………...92

8.1.7. Суммарное потребление топлива  городскими котельными  ………………………………………92

8.2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ  ГОРОДА ФАТЕЖА ДЛЯ АВТОНОМНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ………………………………………………………………………………………..93

8.2.1. Прогнозируемый дополнительный прирост годового расхода условного топлива для АТ на 2017 год………………………………………………………………………………………………………………93

8.2.2. Прогнозируемый  прирост расхода условного топлива на 2022 год…………………………….….94

8.2.3. Прогнозируемый  прирост расхода условного топлива на 2027 год………………………………...94

8.2.4. Итоговый прогнозируемый прирост годового расхода условного топлива до 2027 года………....94

Глава 9.  Анализ надежности теплоснабжения……………………….………………………………….95

9.1. Общие положения………………………………………………..……………………………………….95

9.2. Термины и определения……………………………………………….…………………………………97

9.3. Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети……………………99

9.4. Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети………………..99

9.5. Статистика отказов и восстановлений основного оборудования городской котельной…………….102

9.6. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей ……………………………………….………102

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение……………………………………………………………………………...……………….103

10.1. Общие положения……………………………………………………………………….………………103

10.2. Нормативно – методическая база для проведения расчетов………………………………………….103

10.3. Макроэкономические параметры………………………………………………………………………104

10.4. Объемы финансирования проектов, предложенных для включения  в инвестиционную программу……………………………………………………………………………………………………..111

10.4.1. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение городских котельных …до 2017года………………………………………………….………………………………….111

10.4.2. Финансовые потребности в реализацию проектов для ООО «Фатежские КЭТС» группы проектов 04  с 2018 до 2022год…………………………………………………………………………………………113

10.4.3. Финансовые потребности в реализацию проектов для ООО «Фатежские КЭТС» группы проектов 04  с 2022 до 2027год………………………………………………………………………………………….113

10.5. Оценка эффективности инвестиций развития системы теплоснабжения г.Фатежа………………..114

10.5.1. Оценка эффективности инвестиций  развития системы теплоснабжения города Фатежа  ……..114

10.6. Прогноз влияния инвестиционной программы на цену тепловой энергии в зоне деятельности городской котельной ………………………………………………………………………………………..  115

Глава 11.  Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации в г.Фатежа……….…………………………………………………………..………………………………….117

11.1. Общие положения……………………………………………………………………………………….117

11.2. Определение существующих зон действия теплоисточников в схеме теплоснабжения…………...118

11.3.  Определение  перспективных  зон  действия теплоисточников в схеме теплоснабжения  г.Фатежа……….……………………………………………………………………………………………….119

1.Основание  для  проведения  актуализации  схемы

теплоснабжения   города  Фатежа

Актуализация   схемы теплоснабжения   города Фатежа предусматривает  определение мероприятий  по развития теплоснабжения города  по состоянию на 01.01.2016 года, а так же потребность в финансовых  ресурсах  и источниках их покрытия.

Пути  выполнения актуализации:

• учет предложений и замечаний, установленных по результатам экспертизы схемы теплоснабжения и вынесенных на актуализацию схемы теплоснабжения;

• актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утверждённой схемы;

• рассмотрение новых предложений и уточнение проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения;

• мониторинг и актуализация тарифных последствий;

• мониторинг и актуализация реализации проектов схемы теплоснабжения;

• актуализация границ зон деятельности, определенных Схемой;

Основные изменения, выполненные в ходе актуализации:

• сформированы балансы мощности/нагрузки по состоянию на 01.01.2016 год;

• дополнены сведения по организациям, ранее не предоставлявшим данные;

• скорректированы в соответствие с фактическими темпами застройки и Генеральным планом прогнозы перспективной застройки и тепловой нагрузки;

• скорректированы мероприятия по развитию систем теплоснабжения в части энергоисточников и тепловых сетей;

• скорректированы  необходимые финансовые потребности в реализацию проектов для ООО  «Фатежские КЭТС») и других инвесторов.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА  ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающей организации

В г.Фатеже услуги теплоснабжения  оказывает ООО «Фатежские коммунальные электрические и тепловые сети».

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора города осуществляется от трех котельных: центральной котельной по ул. Ленина 14 (мощностью  8 Гкал/час); котельной по ул. Тихая 52 (мощностью 0,6 Гкал/час); котельной, отапливающей Центральную районную больницу (мощностью 1,1 Гкал/час).

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 8,3 км, в том числе в центральной части города тепловые сети от котельной на ул.Ленина 14 имеют протяжённость около 7,7 км, протяженность тепловых сетей от котельной по ул.Тихая 52 составляет около 288 м., от котельной ЦРБ - около 331 м. Схема тепловых сетей закрытая, теплоноситель - горячая вода с параметрами 95- 700С.

Центральным теплоснабжением охвачено  28 % секционной застройки. Автономным теплоснабжением оборудовано 72,0% секционной застройки.

Отопление частного сектора обеспечивается от индивидуальных газоотопительных приборов.

До 2015 года почти вся тепловая энергия, вырабатываемая  ООО «Фатежские КЭТС». поставлялась по договорам ресурсоснабжения  потребителям г.Фатежа, включая управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, бюджетные учреждения, прочие организации и предприятия. 43% в структуре потребления тепловой энергии за 2014 год приходится на население.

В городе Фатеже преобладает централизованное теплоснабжение от городских котельных, от которых обеспечивается более 90% суммарной нагрузки потребителей города без учета индивидуального жилья. По состоянию на 01.01.2016года доминирование централизованного теплоснабжения от городских котельных  не изменится. Централизованная система теплоснабжения города сложилась, в основном, в 1960 - 1980 годы.  Особенностью организации централизованного теплоснабжения в г.Фатеже  является то, что процесс передачи тепловой энергии от энергоисточника  до потребителя  осуществляется одним юридическим лицом. Функциональная структура системы теплоснабжения представлена на рисунке 1.1. Данная схема в 2013-2015 годах не претерпела никаких изменений, так как дальнейшее развитие системы теплоснабжения осуществлялось на основе резерва  котельных.

Из трех  котельных: (центральной котельной по ул. Ленина 14 (мощностью 8 Гкал/час), котельной по ул. Тихая 52 (мощностью 0,6 Гкал/час); котельной, отапливающей Центральную районную больницу (мощностью 1,1 Гкал/час) только центральная котельная  оборудована  котельным оборудованием, соответствующим современным требования по энергосбережению и эффективности работы. Все  котельные находятся в эксплуатации 33-50 лет, оборудование которых  морально и физически устарело и негативно сказывается на показателях их работы. Все эти котельные маломощные, за исключением  центральной котельной по ул. Ленина 14 (мощностью 8 Гкал/час.)

Таблица 1.1.  Структура потребляемой тепловой энергии

| № п/п/ | Наименование источников выработки тепловой энергии (котельных) | Перечень потребителей, подключенных к котельным |
| --- | --- | --- |
| 1. | Центральная котельная по ул. Ленина 14 | Помещение скорой помощи, лаборатория, административный корпус, аптека, жилой сектор |
| 2. | Котельная по ул. Тихая 52 | Жилой дом по ул. Веселая, 30; жилой дом по ул. Тихая, 52; общежитие по ул. Веселая, 20 |
| 3. | Котельная, отапливающая Центральную районную больницу | Центральная районная больница |

Транспортировка тепловой энергии осуществляется от коллектора котельной до  микрорайонов по двухтрубной схеме и далее по внутриквартальным тепловым сетям до потребителя. Теплоснабжение жилых и общественных зданий и обеспечение их горячей водой осуществляется непосредственно от котельных. Температурный график 95 – 70ºС. Точка излома температурного графика – 70ºС.  Снабжение жителей теплом осуществляется только в отопительный период. В летний период выводятся из работы теплосети отопления, не участвующие в теплоснабжении.

Системы централизованного теплоснабжения города Фатежа имеют развитую сеть трубопроводов. Сложности в обеспечении гидравлического режима ряда потребителей города возникают вследствие большой протяженности и радиуса действия  тепловых сетей до отдельных зон СЦТ. Сложный рельеф местности и большая протяженность тепловых сетей  в перспективе предопределяют необходимость строительства ряда   перекачивающих насосных станций.

В связи с тем, что самым крупным производителем тепловой энергии является ООО «Фатежские КЭТС», базовыми для анализа существующего положения являются исходные данные, полученные от вышеуказанной организации.

При проведении кадастрового зонирования территории города выделяются структурно-территориальные единицы – микрорайонные  планировочные  зоны и кадастровые кварталы.

Планировочные зоны  в рамках микрорайонов выделяются, как правило, в границах административных районов и включенных в городскую черту дополнительных территорий. Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей городской застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.

Генеральным планом предлагается жилая застройка следующих типов:

· средней этажности секционная застройка (4-5 этажей) в кирпичном, монолитном или смешанном исполнении по типовым или индивидуальным проектам;

· малоэтажная индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный.

Площадками под индивидуальное жилищного строительство на расчетный срок будут свободные территории в западной части города (кварталы, прилегающие к улицам Светлая, Комсомольская и пер. Загородний), в восточной части города (на левом берегу ручья Фатежик) и в северной части (кварталы, прилегающие к улицам Полевая и Майская).

Строительство средней этажности застройки предлагается на высвобождающихся территориях в центре города по улице Восточная. Генеральным планом предлагается строительство пятиэтажного четырехсекционного дома со средней общей жилой площадью квартиры 70 м2.

Теплопотребность  города  определена  в  соответствии  СНиП 2.04.07-89*  на  основании  следующих  данных:

- расчетного числа  жителей  в  тыс.чел;

- средней  температуры  наиболее  холодной  пятидневки  -  26ºС;

- продолжительность  отопительного  периода  - 185суток.

В  результате  произведенных  расчетов  максимальный  тепловой  поток  на  отопление  жилых  и  общественных  зданий  в Гкал.   составит:

Таблица 1.1.Структура тепловой мощности источника теплоснабжения

| Установленная тепловая мощность источника |  | Располагаемая тепловая мощность источника |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в горячей воде, Гкал/ч | в паре, т/ч | в горячей воде, Гкал/ч | в паре, т/ч |
| 9,7 | 0 | 8,59 | 0 |

Теплоснабжение  города  осуществляется  от      городских  котельных с суммарной установленной тепловой мощностью  источника  в горячей воде  9,7Гкал/ч.

ООО "Фатежские КЭТС»  осуществляет теплоснабжение соответствующих предприятий и организаций, а также жилых домов г.Фатежа. Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия  котельных по состоянию на 01.01.2016года, составляет 4.5897Гкал/ч.

| Таблица 1.2. Баланс присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 01.01.2015 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская котельная | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 |
| Договорная тепловая нагрузка (без хознужд) всего, в т.ч.: | 5,0864744 | 4,7747409 | 4,5897509 | 4,589751 |
| Коммунально-бытовая сфера | 1,933369 | 1,7958755 | 1,7958755 | 1,795876 |
| Общественно-деловая сфера | 3,1531054 | 2,9788654 | 2,7938754 | 2,793875 |

1.2. Описание структуры договорных отношений

ООО "Фатежские КЭТС» осуществляет выработку тепловой энергии на арендованном оборудовании. Поставка тепловой энергии осуществлялась по договорам ресурсоснабжения с потребителями г.Фатежа, включая управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, бюджетные учреждения, прочие организации и предприятия. Наибольший вес в структуре потребления тепловой энергии за 2014год приходится на население – 39,0%, из них 100% тепловой энергии идет на нужды отопления. Оплата за потребленную тепловую энергию от потребителей поступает на счет ООО "Фатежские КЭТС».

Центральным теплоснабжением охвачено 28,6% секционной застройки. Автономным теплоснабжением оборудовано 71,4% жилой застройки

Отпуск тепловой энергии в горячей воде от теплоисточников для передачи ее потребителям по  внутриквартальным тепловым сетям ООО "Фатежские КЭТС»   определяется на границах ответственности с теплоисточниками по их приборам учета, а также расчетным методом  (без приборов учета) за вычетом потерь в сетях теплоисточников, теплопотребления хозяйственными нуждами ООО "Фатежские КЭТС»   и потребителей, подключенных от коллекторов теплоисточников.

Основным топливом тепловых станций является природный газ. Поставку природного газа в пределах лимита поставляет ООО «Курскрегионгаз» согласно договоров № 27-4-1818/3 от 30.10.2012г и №д-1-27-4-1818/13 от 30.10.2012г. и доп. соглашения от 21.11.2014г. Поставка природного газа на теплоисточники осуществляется по газопроводу от городской распределительной станции.

Пропускная способность подводящего газопровода соответствует проектным и фактическим объемам. Фактический  расход газа в 2014 году  котельной «Центральная» составил 1348,685тыс.м3, котельной на ул.Тихая 54,306 тыс.м3 и котельной по ул.Набережная 44,2 тыс.м3.

1.3.Описание зон действия  источников тепловой энергии

Тепловая энергия, которая вырабатывается на котельных,  поставляется  потребителям, отраженным  в таблице 1.3.

| Таблица 1.3. Наименование районов проекта планировки, расположенных в зоне действия котельных |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник | Планировочные зоны | Существующая нагрузка отопления на 01.01.2015 г., Гкал/ч |
| Котельная Центральная г. Фатеж ул. Ленина, 14 | МКУ «УОДОМС» | 0,113931 |
|  | МКУ «УХО» | 0,113931 |
|  | УФК по Курской области | 0,03422 |
|  | ГУ УПФР по Фатежскому району | 0,024823 |
|  | МИФНС России №5 по Курской области | 0,11144 |
|  | Фатежское отделение вневедомственной охраны | 0,02369 |
|  | ОМВД по Фатежскому району | 0,130172 |
|  | Центральный банк Российской Федерации | 0,141478 |
|  | ОБПОУ «ДСХТ» | 0,08732 |
|  | РОНО | 0,041502 |
|  | ФГУП «Почта России» | 0,0551154 |
|  | Противопожарная служба Курской области | 0,041841 |
|  | Управление федеральной регистрационной службы | 0,016993 |
|  | Прокуратура Курской области | 0,01751 |
|  | ОБУК «Областной Краеведческий музей» | 0,049896 |
|  | ОКУ «ЦОД ГО ЧС» | 0,00629 |
|  | ФГУП «Ростехинвентаризация» | 0,0834 |
|  | МБОУ «ФСОШ №1» | 0,138333 |
|  | МБОУ «ФСОШ №2» | 0,241318 |
|  | МБДОУ «Детский сад г. Фатежа» | 0,114178 |
|  | МБУК «Фатежский РДНТ» | 0,287212 |
|  | ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» поликлиника | 0,094548 |
|  | МКОУ ДОД «В.Любажская ДЮСШ» | 0,029084 |
|  | МКОУ ДОД «Фатежский ДПШ» | 0,019774 |
|  | ООО Ферма доращивания «Черемисиновская» | 0,003312 |
|  | Администрация г. Фатежа | 0,067578 |
|  | ООО «Фатежское КЭХ» | 0,083405 |
|  | ОАО «Россельхозбанк» | 0,014337 |
|  | ОАО РЭУ «Курский» | 0,03586 |
|  | ОАО «Сбербанк России» | 0,103504 |
|  | ОАО «Ростелеком» | 0,128503 |
|  | ООО «Росгосстрах» | 0,00997 |
|  | Парикмахерская | 0,0014 |
|  | ООО «ДиаДент» | 0,00895 |
|  | ЧП Гавриленко | 0,00229 |
|  | ЗАО АПЦ «Фатежский» | 0,0832 |
|  | ООО «Фатежские КЭТС» | 0,115025 |
|  | жилой сектор, в том числе: |  |
|  | К. Маркса7 | 0,13194 |
|  | К. Маркса 13 | 0,057328 |
|  | К. Маркса 15 | 0,080932 |
|  | К. Маркса29 | 0,168722 |
|  | Тихая 24 | 0,16751 |
|  | Тихая 38 | 0,322076 |
|  | Никитинская 35 | 0,346351 |
|  | К.Маркса 60 | 0,1242395 |
|  | Урицкого 43 | 0,109002 |
|  | Урицкого 51 | 0,004865 |
|  | Восточная 47 | 0,107369 |
|  | Ленина 10 | 0,071129 |
|  | ИТОГО | 4,3667969 |
| Котельная ЦРБ г. Фатеж ул. Набережная 21 | ЦРБ |  |
|  | Помещение скорой помощи | 0,032937 |
|  | лаборатория | 0,006465 |
|  | административный корпус | 0,008292 |
|  | аптека | 0,009104 |
|  | ИТОГО | 0,056798 |
| Котельная г. Фатеж ул. Тихая,52 | жилой дом по ул. Веселая, 30 | 0,057492 |
|  | жилой дом по ул. Тихая, 52 | 0,04692 |
|  | общежитие по ул. Веселая, 20 | 0,061744 |
|  | ИТОГО | 0,166156 |

  - Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г.Фатеже  сформированы в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные),  как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление. Жилой дом по ул.Тихая 36 был спроектирован  на поквартирное газовое отопление. Отопление частного сектора обеспечивается от индивидуальных газоотопительных приборов.

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Общие положения

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора города осуществляется от трех котельных: центральной котельной по ул. Ленина 14 (мощностью 8 Гкал/час); котельной по ул. Тихая 52 (мощностью 0,6 Гкал/час); котельной, отапливающей Центральную районную больницу (мощностью 1,1 Гкал/час). Схема тепловых сетей закрытая, теплоносителем является  горячая вода с параметрами 95-70 0С.

В 2015году нагрузка потребителей составила  4.5898Гкал/час тепловой энергии, Структура   присоединенной тепловой нагрузки  по состоянию на 01.01.2016г. представлен в таблице_2.1.

| Таблица 2.1. Структура присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 01.01.2015 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская котельная | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 |
| Договорная тепловая нагрузка (без хознужд) всего, в т.ч: | 5,0865 | 4,7747 | 4,5898 | 4,5898 |
| Коммунально-бытовая сфера | 1,9334 | 1,7959 | 1,7959 | 1,7959 |
| Общественно-деловая сфера | 3,1531 | 2,9789 | 2,7939 | 2,7939 |

2.1. Источники  выработки тепла

2.1.1. Состав и технические характеристики основного оборудования

Оборудование ООО «Фатежские КЭТС» своевременно проходит капитальные ремонты, реконструкцию и находится в удовлетворительном  эксплуатационном состоянии. Существует необходимый резерв мощности, что позволит подключить к ним новых потребителей. Характеристика котельного оборудования представлена  в таблице  2.2.

Таблица  2.2. Характеристика котельного оборудования

| № п/п | Наименование источника выработки тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная мощность потребителей, Гкал/час | Резерв установленной мощности, % | Основное оборудование | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная г. Фатеж ул. Ленина, 14 | 8 | 4,3668 | 54,6 | Котлы КСВ — 2,9 (2шт.) ТВГ — 1,5 (2шт.) | 1979 |
| 2 | Котельная ЦРБ г. Фатеж ул. Набережная, 21 | 1,1 | 0,0568 | 94,8 | НИСТУ-5 (2шт.) | 1991 |
| 3 | Котельная г. Фатеж ул. Тихая, 52 | 0,6 | 0,1662 | 72,3 | Универсал — 5 (2шт.) | 1978 |

Подключенная  мощность  потребителей  тепла  без   учета  максимальных нагрузок теплопотребления  4,5898Гкал/час. Максимальное  потребление  тепла  за  год  12,86тыс. Гкал.

Таблица 2.3. Степень износа основного технологического оборудования котельных города Фатежа

| Объект | Наименование оборудования | Количество | Степень износа оборудования,% | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водогрейные котлы: |  |  |  |
| Котельная Центральная г. Фатеж ул. Ленина, 14 | Котлы КСВ — 2,9 | 2 | 100 | 1979 |
|  |  |  | 100 |  |
|  | ТВГ — 1,5 | 2 | 100 |  |
|  |  |  | 100 |  |
| Котельная ЦРБ г. Фатеж ул. Набережная, 21 | НИСТУ-5 | 2 | 75 | 1991 |
|  |  |  | 75 |  |
| Котельная г. Фатеж ул. Тихая, 52 | Универсал — 5 | 2 | 100 | 1978 |
|  |  |  | 100 |  |

## Таблица 2.4. Технические характеристики КСВ-2,9

| Показатель | КСВ-2,9 |
| --- | --- |
|  | 2,9 (2,49) |
| Теплопроизводительность, МВт(Гкал/ч) |  |
| КПД, % | 92 |
| Температура на выходе/входе, °С | 115/70 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа (кгс/см2), не более | 0,01 (0,1) |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 560 |
| Максимальное рабочее давление воды, МПа (кгс/см2), не более | 0,6 (6) |
| Топлива | природный и попутный газ, жидкое топливо |
| Расход топлива: |  |
| газ (QHP=35 МДж/нм3), нм3/ч | 324,2 |
| диз. топливо(QHP=42 МДж/кг), кг/ч | 276,3 |
| Объём котла, м3 | 7,6 |
| Поверхность нагрева котла, м2 | 96,26 |
| Температура наружной поверхности кожуха (теплоизоляции), оС, не более | 45 |
| Содержание в дымовых газах СО/NOx, мг/м3, не более | 60/80 |
| Масса, кг | 11000 |

2.1.2.Описание газового котла ТВГ — 1,5

Теплофикационный водотрубный газовый водогрейный котел ТВГ представляет собой прямоточный секционный теплогенератор с принудительной циркуляцией воды, оборудованный отдельным дымососом и вентилятором. Котлы ТВГ выпускаются теплопроизводительностью 4,65 МВт (ТВГ-4Р), 9,3 МВт (ТВГ-8М) и 11,63 МВт (ТВГ10). Особенностью котлов является развитая радиационная поверхность. Водогрейные котлы ТВГ-4Р, ТВГ-8М и ТВГ-10 имеют два боковые (левый и правый) и три двухсветные топочные экраны.

Двухсветные экраны делят топку на четыре отсека где расположены четыре подовых горелки. Ширина отсеков 740 мм. Кроме того, каждый водогрейный котел названного типа имеет потолочный экран, частично переходящий во фронтовой экран. Каждый топочный экран, кроме потолочного, состоит из верхнего и нижнего коллекторов, в которые вварены по 40 вертикальных труб Ø 51×2,5 мм. Для создания двух ходов движения воды верхние коллекторы каждого топочного экрана имеют посередине перегородки. Потолочный экран состоит из 32 (8×4) труб Ø 51×2,5 мм, вваренные в передний (нижний) и задний (верхний) коллекторы. Водогрейный котел ТВГ имеет еще конвективную часть нагрева, которая состоит из двух секций с верхними и нижними коллекторами, соединенными между собой восемью стояками Ø 51×2,5 мм, в каждый из которых вварены по четыре П-образных змеевика Ø 28×3 мм. Змеевики располагаются параллельно фронту котла в шахматном порядке. Для направления движения воды по змеевикам в стояках есть перегородки. Для сжигания газа водогрейный котел ТВГ использует подовые горелки которые размещены между вертикальными топочными экранами. Горелка имеет два ряда отверстий, диаметром 1,5 мм, расположенных в шахматном порядке. Продукты горения поступают из топки в конвективный газоход через проем высотой 800 мм в верхней части, над разделительной стенкой

Оборудование  центральной котельной своевременно проходит капитальные ремонты, реконструкцию и находится в удовлетворительном  эксплуатационном состоянии и  обладают необходимым резервом мощности, что позволяет расширять потребительский сектор.

| Таблица 2.5. Общая характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование предприятия | Тип теплоносителя, его параметры1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | Количество насосных станций, шт | Количество ЦТП, шт |
|  |  |  |  | отопительный период | летний период |  |  |
| Центральная котельная по ул. Ленина 14 | Горячая вода | 15400 | 100 | 317 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная по ул. Тихая 52 | Горячая вода | 568 | 100 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, отапливающая Центральную районную больницу | Горячая вода | 662 | 100 | 6,9 | 0 | 0 | 0 |

Работающее оборудование соответствует современным требования по энергосбережению и эффективности работы. В таблице 2.6 проведено сравнение показателей работы системы теплоснабжения г.Фатежа  с аналогичными средними федеральными и региональными параметрами. Следует отметить, что показатели работы системы теплоснабжения г.Фатежа  соответствуют средним значениям представленных аналогов.

Таблица 2.6.  Сравнение показателей работы системы теплоснабжения г.Фатежа  с аналогичными средними предприятиями

| Наименование показателей | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Российская Федерация | Центральный федеральный округ | Курская область | ОАО «Квадра» - «Курская региональная генерация» | ООО «Фатежские КЭТС» |
| Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал | 177,0 | 175,8 | 209,3 | 150,8 | 164 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт,ч/Гкал | 40,1 | 23,4 | 51,1 | 34,5 | 26,03 |

2.1.3. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования

Установленная тепловая мощность  котельных  ООО "Фатежские КЭТС» за период с 2005 г. по 2015г. оставалась неизменной и составляет 9,7Гкал/час.

Таблица 2.7. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования

| № п/п | Наименование источника выработки тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная мощность потребителей, Гкал/час | Резерв уст.мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Фатежские КЭТС» | 9,7 | 4,5898 | 47.2 |
|  | Котельные |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная г. Фатеж ул. Ленина, 14 | 8 | 4,3668 | 54.6 |
| 2 | Котельная ЦРБ г. Фатеж ул. Набережная, 21 | 1,1 | 0,0568 | 5.2 |
| 3 | Котельная г. Фатеж ул. Тихая, 52 | 0,6 | 0,1662 | 27.7 |

2.1.4.  Наличие ограничений тепловой мощности и значения располагаемой тепловой мощности. Величина потребления тепловой мощности на собственные нужды и значение тепловой мощности нетто

На городских  котельных   г.Фатежа нет ограничений установленной тепловой мощности в горячей воде, связанные с работой основного и вспомогательного оборудования.

Таблица  2.8.  Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии и располагаемая тепловая мощность «нетто»

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час |  | Потери, Гкал/год | Располагаемая тепловая мощность «нетто» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год |  |  |
| Котельная | 9,7 | 8,73 | 170 | 460 | 8,59 |

2.1.5.  Год ввода в эксплуатацию, наработка с начала эксплуатации, остаточный ресурс основного оборудования.

В таблице 2.9. представлены год ввода в эксплуатацию, наработка с начала эксплуатации и год  достижения паркового (индивидуального) ресурса энергетических котлов котельных.

Таблица 2.9 – Параметры паркового ресурса основного оборудования котельных на конец 2014г.

| № п/п | Наименование источника выработки тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная мощность потребителей, Гкал/час | Резерв мощности без учёта потерь, % | Основное оборудование | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Фатежские КЭТС» | 9,7 | 4,5898 | 53,0 |  |  |
|  | Котельные |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная г. Фатеж ул. Ленина, 14 | 8 | 4,3668 | 45,5 | Котлы КСВ — 2,9 (2шт.) ТВГ — 1,5 (2шт.) | 1979 |
| 2 | Котельная ЦРБ г. Фатеж ул. Набережная, 21 | 1,1 | 0,0568 | 5,2 | НИСТУ-5 (2шт.) | 1991 |
| 3 | Котельная г. Фатеж ул. Тихая, 52 | 0,6 | 0,1662 | 72,3 | Универсал — 5 (2шт.) | 1978 |

Котельное  оборудование  имеет предельный  фактический и эксплуатационный возраст, морально и физически устарели, имеют недостаточно высокую экономичность и надежность, требуют больших затрат на поддержание их в нормативном эксплуатационном состоянии. Для продления паркового ресурса предполагается провести его техническое  диагностирование.

2.1.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления отпускается по двум основным выводам  и  на собственные хозяйственные нужды.

Схема присоединения абонентов  закрытая. Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воде 95 – 70°С со срезкой на 70°С. Подогрев сетевой воды для отопления  осуществляется непосредственно в котельных.

2.1.7.  Регулирование отпуска тепловой энергии от  котельных

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды в тепловых сетях при изменяющемся в течение суток расходе этой воды. Системы теплоснабжения г.Фатежа проектировались на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Проектный температурный график по зонам теплоснабжения от котельных 95-70°С был выбран во время развития систем централизованного теплоснабжения города в 60-х годах прошлого века и действует до настоящего времени со срезкой 70 градусов.

Введение срезки обусловлено следующими факторами:

1.Ограничения по использованию пиковых мощностей на котельной;                                               2. Превышение подключенных договорных нагрузок потребителей над располагаемой тепловой мощностью источников;                                                                                                                                3.Выполнение требований к публичным договорам (в т.ч. на поставку тепловой энергии) статьи 426 ГК РФ – равные условия для всех абонентов.

Для этого проводится «выравнивание» температуры по источникам с дефицитом располагаемой (балансовой) мощности для обеспечения одинаковых договорных условий всем абонентам по одной укрупнённой зоне теплоснабжения.

Таким образом, на данный момент от источников в тепловые сети теплоноситель с температурой выше 95°С не поступает. В этих условиях подача требуемого количества тепловой энергии потребителям возможна лишь за счет увеличения объемов циркуляции теплоносителя, увеличения поверхностей нагрева теплообменных аппаратов и нагревательных приборов у потребителей. В настоящее время большинство потребителей оборудованы элеваторами для присоединения систем отопления, что существенно ограничивает регулирование подачи тепловой энергии в период верхних «срезок» с помощью увеличения расхода теплоносителя, т.к. использование элеваторов предъявляет повышенные требования к гидравлическим режимам.

Помимо верхней «срезки» температурный график имеет нижнюю «срезку» (температурную полку) для обеспечения подогрева горячей воды. Таким образом, в период работы систем теплоснабжения на нижней «срезке» происходит перегрев (перетоп) потребителей, подключенных через элеваторы.  В период работы систем теплоснабжения на верхней «срезке» происходит недогрев (недотоп) потребителей/ подключенных через элеваторы.

Потребители, подключенные по схемам с насосами смешения, оборудованные средствами автоматизации и с достаточной поверхностью нагрева, недостатка в тепле испытывать не будут,

недостаток качества (температуры) теплоносителя будет компенсироваться его количеством.

Таблица  2.10.  Исходные данные для расчета температурных графиков в системах теплоснабжения

| Наименование источника теплоты | Вид регулирования отпуска тепловой энергии в систему теплоснабжения | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружного воздуха, С | Температура воздуха внутри помещений, град | Спрямление температурного графика на ГВС, оС | Срезка температурного графика, оС | Температурный график, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская котельная | центральное | закрытая | -26 | 20 | 70 | 70 | 95/70 |

2.1.8. Способы учета тепла, отпущенного в водяные тепловые сети

Учет тепла, отпускаемого потребителям от городской котельной, ведется с помощью  коммерческой системы учета энергоресурсов,  размещённых у  теплопотребителей. Также имеется  прибор учёта расхода тепла  на  котельной, расположенной  на ул.Тихая, которая обеспечивает теплом центральную районную больницу.

Состав измерительных систем учета тепловой энергии представлен в таблицах.2.11.

Таблица 2.11. Приборы учета тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды

| № | Назначение | количество | Тип прибора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка | класс точности |
|  | Приборы учета газа |  |  |  |
| 1 | Учет полученного газа со стороны | 1 | СПГ-761 |  |
| 2 | Учет потребляемого газа | 1 | СПГ-762 |  |
|  | Приборы учета воды |  |  |  |
| 1 | Коммерческий учет горячей воды | 4 | ВСТ |  |
| 2 | Коммерческий учет холодной воды | 1 | ВСХ |  |
|  | Приборы учета тепловой энергии |  |  |  |
| 1 | Учет отпущенного тепла | 6 | СПТ |  |
| 2 | Измерение электрических сигналов, соответствующих параметрам теплоносителя, и последующего расчета тепловой энергии и количества теплоносителя | 4 | СПТ-961.2 |  |
| 3 | Измерение электрических сигналов, соответствующих параметрам теплоносителя, и последующего расчета тепловой энергии и количества теплоносителя | 4 | СПТ-961М |  |
| 4 | Коммерческий учет горячей воды | 1 | ВСТ-250 |  |
| 5 | Коммерческий учет горячей воды | 23 | ВСТ-15 |  |
| 6 | Коммерческий учет горячей воды | 2 | ВСТ-20 |  |
| 7 | Коммерческий учет горячей воды | 11 | ВСТ-25 |  |
| 8 | Коммерческий учет горячей воды | 9 | ВСТ-32 |  |
| 9 | Коммерческий учет горячей воды | 42 | ВСТ-40 |  |
| 10 | Коммерческий учет горячей воды | 42 | ВСТ-50 |  |
| 11 | Учет расхода воды | 40 | ТЭМ-15 |  |
| 12 | Учет расхода воды | 35 | ТЭМ-20 |  |
| 13 | Учет расхода воды | 2 | ТЭМ-25 |  |
| 14 | Учет расхода воды | 4 | ТЭМ-32 |  |
| 15 | Учет расхода воды | 2 | ТЭМ-40 |  |
| 16 | Учет расхода воды | 3 | СВК, СВМ, СВГ |  |
| 17 | Замер расхода электропроводных жидкостей в обширном диапазоне температуры и вязкости | 2 | Взлет ЭРСВ 20 |  |
| 18 | Замер расхода электропроводных жидкостей в обширном диапазоне температуры и вязкости | 5 | Взлет ЭРСВ 32 |  |
| 19 | Замер расхода электропроводных жидкостей в обширном диапазоне температуры и вязкости | 2 | Взлет ЭРСВ 40 |  |
| 20 | Замер расхода электропроводных жидкостей в обширном диапазоне температуры и вязкости | 2 | Взлет ЭРСВ 50 |  |
| 21 | Измерение электрических сигналов, соответствующих параметрам природного газа, и последующего вычисления расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям (Тc=20 °С, Рc=0,101325 МПа). | 174 | СПТ 941 |  |
| 22 | Измерение электрических сигналов, соответствующих параметрам природного газа, и последующего вычисления расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям (Тc=20 °С, Рc=0,101325 МПа). | 2 | СПТ 943 |  |
| 23 | Измерение тепловой энергии | 28 | ТМК-Н |  |
| 24 | Измерение тепловой энергии | 11 | ВКТ-4(7) |  |
| 25 | для учета тепловой энергии, энергии охлаждения и энергии в комбинированных системах тепло- и холодоснабжения. | 7 | Мультикал |  |
| 26 |  | 7 | Суперкал |  |
| 27 | Для учета тепловой энергии с целью измерения параметров теплоносителя | 6 | Взлет ТСР |  |
| 28 | Для измерения тепловой энергии, транспортируемой по трубопроводам тепловых сетей в открытых и закрытых системах теплоснабжения | 1 | СТК (мультидата) |  |
|  | Приборы учета электрической энергии |  |  |  |
| 1 | Учет электрической энергии, полученной со стороны | 16 | САЗУ-И670м | 2,0 |
| 2 | Учет электрической энергии, полученной со стороны | 9 | САЗУ-И673м | 2,5 |
| 3 | Учет электрической энергии, полученной со стороны | 20 | САЗУ-И672м | 2,0 |
| 4 | Учет электрической энергии, полученной со стороны | 8 | ЦЭ6803В1Т | 1,0 |

2.1.9. Статистика отказов и восстановлений основного оборудования городских  котельных

Технологические нарушения, произошедшие  за рассматриваемый период, не приводили к ограничению отпуска тепловой энергии и снижению качества теплоносителя. После выяснения причин в сжатые сроки принимались меры для устранения нарушений и дальнейшее восстановление заданного теплового  режима. По данным  ООО «Фатежские КЭТС»  отказов и восстановлений основного оборудования городских  котельных за последние годы  не отмечалось

2.1.10. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Водоподготовительная установка тепловой сети:

Источником водоснабжения является вода, приобретаемая в ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство». Исходная вода, для подпитки тепловой сети, подогретая в кательном цехе, подается в механические фильтры. После механических фильтров вода подается в Na-катионитовые фильтры, где происходит снижение жесткости воды. После Na-катионитовых фильтров умягченная вода подается в баки умягченной воды. Баки-аккумуляторы воды для подпитки теплосети отсутствуют. Из баков умягчённой воды вода подаётся в тепловую сеть.

| Таблица 2.12 - Характеристика оборудования ВПУ подпитки теплосети |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Таблица 2.13 - Характеристика оборудования ВПУ подпитки теплосети | Количество | Объем производ., м3/ч | Ду, мм | Н, мм |
| 1 | Мех. фильтр 2-х камерный | - | - | - | - |
| 2 | Nа - катионитовый фильтр | 3 | 4 | 700 | 1400 |
| 3 | Бак обескремненной воды | - | - | - | - |
| 4 | Бак умягчённой воды | 1 | 5 | 1900 | 2000 |
| 5 | Бак сбора взрыхляющих вод | - | - | - | - |
| 6 | Бак взрыхления H-Na катионит. фильтров | 1 | 4 | 900 | 1200 |
| 7 | Насос взрыхления мех. фильтров | - | - | - | - |
| 8 | Насос промывки Н-Nа -кат. фильтров | - | - | - | - |
| 9 | Ячейка мокрого хранения соли | - | - | - | - |
| 10 | Ячейка рабочего раствора соли | - | - | - | - |

| Таблица 2.13.Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Объем СЦТ с учетом систем теплопо требления,м3 | Нормативная производительность водоподготовки, м3/час | Существующая производительность водоподготовки,м3/час |
| Котельные | закрытая | 392,9 | 4 | 4 |

Таблица 2.14. Объём трубопроводов тепловых сетей на балансе МО

| Наименование предприятия | Тип теплоносителя, его параметры1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопительный период | летний период |
| Центральная котельная по ул. Ленина 14 | Горячая вода | 15400 | 100 | 317 | 0 |
| Котельная по ул. Тихая 52 | Горячая вода | 568 | 100 | 69 | 0 |
| Котельная, отапливающая Центральную районную больницу | Горячая вода | 662 | 100 | 6,9 | 0 |
| Итого |  | 16630 |  | 392,9 |  |

2.1.11.  Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии городской котельной

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии городской котельной  по состоянию на 2014-2015 годы не выдавались.

2.1.12. Основные технико-экономические показатели работы  ООО "Фатежские КЭТС»

В таблицах 2.15. приведены основные технико-экономические показатели ООО "Фатежские КЭТС»

| Таблица 2.15. Динамика основных технико-экономических показателей ООО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| показатели | 2011 г. |  | 2012г |  | 2013г | 2014 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | отчет | расчет |
| Центральная котельная по ул. Ленина 14 |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 10700 | 10622,01 | 10200 | 10181,13 | 9490,45 | 10622 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал, % | 214;2% | 191,2; 1,8 | 204; 2 | 171,04; 1,68 | 189,809; 2 | 170,54;1,61 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 10486 | 10430,81 | 9996 | 10010,09 | 9300,64 | 10451,5 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| Котельная по ул. Тихая 52 |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 300 | 290,05 | 310 | 301,14 | 412,636 | 290,05 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал, % | 6; 2% | 5,2; 1,8 | 6,2; 2 | 5,06; 1,68 | 8,25; 2 | 0 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал |  | 284,85 | 303,8 | 296,08 | 404,386 | 290,05 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| Котельная, отапливающая Центральную районную больницу |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 415 | 413,99 | 350 | 334,91 | 342 | 520 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал, % | 8,3; 2% | 7,45; 1,8 | 7; 2 | 5,63; 1,68 | 6,84; 2 | 0 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 406,7 | 406,54 | 343 |  | 335,16 | 520 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |

Данные об установленной тепловой мощности, ограничениях тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности, величине потребления тепловой мощности на собственные нужды и значении тепловой мощности нетто на конец 2014 года представлены в таблице 2.16.

| Таблица 2.16.Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии и располагаемая тепловая мощность «нетто» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность источника. Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год | Располагаемая тепловая мощность, нетто | Нагрузка потребителей, Гкал/час | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/год | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | Резервы тепловой мощности источников тепла |
| 9,7 | 8,73 | 170 | 8,59 | 4,5898 | 460 | 4,7734 | 44.4 |

ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

3.1 Общие положения

Схемы тепловых сетей в СЦТ первого контура двухтрубные циркуляционные,  подающие тепло в тепловые сети. Система горячего водоснабжения – в основном, закрытая.

Общая протяженность тепловых сетей г.Фатежа по данным ООО "Фатежские КЭТС»   на конец 2014 года составляет 8930 п.м в одно трубном исчислении, при этом 89% тепловых сетей проложена с диаметром менее 200 мм, что говорит о преобладании  разветвленной системы квартальных сетей (см. рисунок 3.1).

Таблица 3.1. Структура тепловых сетей, эксплуатируемых ООО «КЭТС».

| Диаметр сетей | Протяженность тепловых сетей ООО "ФКЭТС»,м. |  |
| --- | --- | --- |
|  | сети в аренде | Сети на балансе |
| 40 мм | 0 | 25 |
| 57 мм | 497 | 994 |
| 76 мм | 385 | 770 |
| 89 мм | 444,5 | 889 |
| 108 мм | 1180,5 | 2361 |
| 133 мм | 498,5 | 997 |
| 159 мм | 948 | 1896 |
| 219 мм | 333,5 | 667 |
| 273 мм | 165,5 | 331 |
| Всего | 4465 | 8930 |

| Таблица 3.2. Характеристика тепловых сетей по условному диаметру, назначению и материальной характеристике |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Теплосетевые районы | Средневзвешееный диаметр трубопровода тепловых сетей, мм | протяжённость трубопровода тепловых сетей, м. | Материальная характеристика сети,м2 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| Котельная Центральная г. Фатеж ул. Ленина, 14 | МКУ «УОДОМС» | 100 | 448 | 44,8 | 0,1139 |
|  | МКУ «УХО» | 100 | 447 | 44,7 | 0,1139 |
|  | УФК по Курской области | 100 | 730 | 73 | 0,0342 |
|  | ГУ УПФР по Фатежскому району | 100 | 730 | 73 | 0,0248 |
|  | МИФНС России №5 по Курской области | 100 | 730 | 73 | 0,1114 |
|  | Фатежское отделение вневедомственной охраны | 100 | 439 | 43,9 | 0,0237 |
|  | ОМВД по Фатежскому району | 100 | 396 | 39,6 | 0,1302 |
|  | Центральный банк Российской Федерации | 100 | 583 | 58,3 | 0,1415 |
|  | ОБПОУ «ДСХТ» | 100 | 619 | 61,9 | 0,0873 |
|  | РОНО | 100 | 239 | 23,9 | 0,0415 |
|  | ФГУП «Почта России» | 100 | 367 | 36,7 | 0,0551 |
|  | Противопожарная служба Курской области | 100 | 425 | 42,5 | 0,0418 |
|  | Управление федеральной регистрационной службы | 100 | 526 | 52,6 | 0,017 |
|  | Прокуратура Курской области | 100 | 140 | 14 | 0,0175 |
|  | ОБУК «Областной Краеведческий музей» | 100 | 517 | 51,7 | 0,0499 |
|  | ОКУ «ЦОД ГО ЧС» | 100 | 724 | 72,4 | 0,0063 |
|  | ФГУП «Ростехинвентаризация» | 100 | 773 | 77,3 | 0,0834 |
|  | МБОУ «ФСОШ №1» | 100 | 465 | 46,5 | 0,1383 |
|  | МБОУ «ФСОШ №2» | 100 | 724 | 72,4 | 0,2413 |
|  | МБДОУ «Детский сад г. Фатежа» | 100 | 221 | 22,1 | 0,1142 |
|  | МБУК «Фатежский РДНТ» | 100 | 670 | 67 | 0,2872 |
|  | ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» поликлиника | 100 | 601 | 60,1 | 0,0945 |
|  | МКОУ ДОД «В.Любажская ДЮСШ» | 100 | 60 | 6 | 0,0291 |
|  | МКОУ ДОД «Фатежский ДПШ» | 100 | 222 | 22,2 | 0,0198 |
|  | ООО Ферма доращивания «Черемисиновская» | 100 | 132 | 13,2 | 0,0033 |
|  | Администрация г. Фатежа | 100 | 447 | 44,7 | 0,0676 |
|  | ООО «Фатежское КЭХ» | 100 | 408 | 40,8 | 0,0834 |
|  | ОАО «Россельхозбанк» | 100 | 773 | 77,3 | 0,0143 |
|  | ОАО РЭУ «Курский» | 100 | 346 | 34,6 | 0,0359 |
|  | ОАО «Сбербанк России» | 100 | 408 | 40,8 | 0,1035 |
|  | ОАО «Ростелеком» | 100 | 367 | 36,7 | 0,1285 |
|  | ООО «Росгосстрах» | 100 | 526 | 52,6 | 0,01 |
|  | Парикмахерская | 100 | 773 | 77,3 | 0,0014 |
|  | ООО «ДиаДент» | 100 | 519 | 51,9 | 0,009 |
|  | ЧП Гавриленко | 100 | 60 | 6 | 0,0023 |
|  | ЗАО АПЦ «Фатежский» | 100 | 675 | 67,5 | 0,0832 |
|  | ООО «Фатежские КЭТС» | 100 | 80 | 8 | 0,115 |
|  | жилой сектор, в том числе: | 100 |  | 0 |  |
|  | К. Маркса7 | 100 | 614 | 61,4 | 0,1319 |
|  | К. Маркса 13 | 100 | 526 | 52,6 | 0,0573 |
|  | К. Маркса 15 | 100 | 504 | 50,4 | 0,0809 |
|  | К. Маркса29 | 100 | 273 | 27,3 | 0,1687 |
|  | Тихая 24 | 100 | 375 | 37,5 | 0,1675 |
|  | Тихая 38 | 100 | 526 | 52,6 | 0,3221 |
|  | Никитинская 35 | 100 | 730 | 73 | 0,3464 |
|  | К.Маркса 60 | 100 | 558 | 55,8 | 0,1242 |
|  | Урицкого 43 | 100 | 212 | 21,2 | 0,109 |
|  | Урицкого 51 | 100 | 410 | 41 | 0,0049 |
|  | Восточная 47 | 100 | 165 | 16,5 | 0,1074 |
|  | Ленина 10 | 100 | 104 | 10,4 | 0,0711 |
|  | ИТОГО | 5000 | 22307 | 2230,7 | 4,3668 |
| Котельная ЦРБ г. Фатеж ул. Набережная 21 | ЦРБ |  |  | 0 |  |
|  | Помещение скорой помощи | 100 | 102 | 10,2 | 0,0329 |
|  | лаборатория | 100 | 60 | 6 | 0,0065 |
|  | административный корпус | 100 | 300 | 30 | 0,0083 |
|  | аптека | 100 | 200 | 20 | 0,0091 |
|  | ИТОГО | 400 | 662 | 264,8 | 0,0568 |
| Котельная г. Фатеж ул. Тихая,52 | жилой дом по ул. Веселая, 30 | 100 | 60 | 6 | 0,0575 |
|  | жилой дом по ул. Тихая, 52 | 100 | 40 | 4 | 0,0469 |
|  | общежитие по ул. Веселая, 20 | 100 | 468 | 46,8 | 0,0617 |
|  | ИТОГО | 300 | 568 | 170,4 | 0,1662 |
|  | Всего | 5700 | 23537 | 2665,9 | 4,5898 |

Рисунок 3.1 - Распределение протяженности тепловых сетей г.Фатежа  по условным диаметрам на конец 2015 года

ООО "ФКЭТС»  - основная  и единственная эксплуатирующая организация, осуществляющая выработку и транспортировку тепловой энергии  от городских котельных. ООО "ФКЭТС»   эксплуатирует 8930  п.м тепловых сетей в одно трубном исчислении. Все тепловые сети города внутриквартальные. Схемы тепловых сетей в СЦТ первого контура двухтрубные циркуляционные, подающие тепло непосредственно в тепловые сети.

3.2.  Общая характеристика тепловых сетей города

Тепловые сети г.Фатежа территориально и технологически размещены в зонах действующих трёх котельных. Границы обслуживания магистральных и внутриквартальных трубопроводов тепловых сетей, а также границы контроля потребителей тепловой энергии  между районами тепловых сетей устанавливаются периодически приказом по предприятию, исходя из балансовой принадлежности и объёмов работ, с учётом темпа роста сетей, тепловой мощности и гидравлического режима. На 31.12.2014г. у ООО "ФКЭТС»     находятся 8930 п.м   трубопроводов тепловых сетей и инженерных коммуникаций, приведенных к однотрубному исчислению.  Структура тепловых сетей ООО "ФКЭТС»     приведена в таблице  3.3.

| Таблица 3.3. Исходные данные по характеристике водяных тепловых сетей на балансе ООО "ФКЭТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), l,м |  | Теплоизоля-ционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Температурный график работы тепловой сети |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Двухтрубная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 0,325 | 66,5 | Маты минераловат |  | Канальная. | 1959-1989 г.г | 1,0 – 1,5 | Сеть отопления | 70/44 |

Объем трубопроводов тепловых сетей в отопительный период, протяженность  тепловых сетей в однотрубном исчислении, средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4.Объем трубопроводов тепловых сетей для каждой котельной

| Наименование предприятия | Тип теплоносителя, его параметры1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопительный период | летний период |
| Центральная котельная по ул. Ленина 14 | Горячая вода | 15400 | 100 | 317 | 0 |
| Котельная по ул. Тихая 52 | Горячая вода | 568 | 100 | 69 | 0 |
| Котельная, отапливающая Центральную районную больницу | Горячая вода | 662 | 100 | 6,9 | 0 |
| Итого |  | 16630 |  |  |  |

Таблица 3.5. Структура тепловых сетей  по срокам эксплуатации

| Принадлежность сетей | Протяженность сетей, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | более 40 лет | 25-39 лет | 11-24 лет | до 10 лет | Всего |
| Магистральные сети, находящиеся в аренде ООО «ФКЭТС» | 0 | 8,268 | 0,662 | 0 | 8930 |

Распределение магистральных тепловых сетей на 01.01.2015 г. по срокам ввода в эксплуатацию представлено на рис. 3.2.

Рисунок 3.2. Характеристика сетей по протяженности и возрасту в однотрубной прокладке

Более детальная характеристика тепловых сетей по протяженности,  возрасту,  назначению и виду прокладки представлена в таблице 3.6.

| Таблица 3.6. Характеристика тепловых сетей по протяженности, возрасту, назначению и виду прокладки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Назначение тепловых сетей | Длина участка, L, м | Год ввода в эксплуатацию |
| Подземные тепловые сети |  |  |  |
| 1 | Северо-восточный луч, Ленина14 | 3803 | 1979 |
| 2 | Южный, Ленина 14 | 1519 | 1979 |
| 3 | Северо-западный луч, Ленина 14 | 2177 | 1979 |
| 4 | Тихая, 52 | 568 | 1991 |
|  | Итого | 7499 |  |
| Надземные тепловые сети |  |  |  |
| 1 | Северо-восточный луч, Ленина14 | 130 | 1986 |
| 2 | Южный, Ленина 14 | 240 | 1986 |
| 3 | Северо-западный луч, Ленина 14 | 190 | 1986 |
| 4 | Котельная ЦРБ | 331 | 1991 |
|  | Итого | 891 |  |

Из таблицы 3.6. видно, что основная доля трубопроводов тепловых сетей отопления проложена подземным способом.

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями выполненными с подвесной теплоизоляцией определяется не превышением приведенной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Значение приведенной материальной характеристики превышающей 200м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч.

Сравнительная характеристика  тепловых сетей  г.Фатежа представлена  в таблице 3.6.

Из таблицы 3.6. видно, что теплосети более 80% объектов теплопотребления имеют зону менее эффективного применения централизованного теплоснабжения и определяют возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) по тепловым сетям. В данных теплосетевых районах удельная материальная характеристика сети  колеблется от 200 и более  м2/Гкал/ч.

Значение приведенной материальной характеристики превышающей 200м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч.

3.3. Насосные станции и тепловые пункты

На территории г.Фатежа насосных станции и тепловых пунктов нет.

3.4.Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Фактические температурные режимы отпуска тепла.

Система централизованного теплоснабжения г.Фатежа запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Ежегодно уточняются температурные графики отпуска тепла от источников СЦТ  в процессе актуализации схемы теплоснабжения.  Графики согласовываются в городской администрации.

Температурный график 95- 70 оС по зонам теплоснабжения   был согласован   администрацией города Фатежа в 2011 году.

Регулирование режима работы системы теплопотребления абонентов осуществляется по температурному графику для потребителей, разработанных с учетом закрытого режима работы.

Результаты анализа режимы работы СЦТ с января 2014 года по декабрь 2014 года включительно  свидетельствуют, что фактические режимы отпуска тепла в рассматриваемый период незначительно отличались от утвержденных температурных и гидравлических режимов.

На таблице 3.7. представлена информация  для составления температурного графика в зависимости от температуры наружного  воздуха.

Таблица 3.7.Температурный график системы теплоснабжения

| Температура наружного воздуха,Тнв | Температура в подающем трубопроводе,°С | Температура в обратном трубопроводе,°С | Температура воды , поступающая с систему,Т3 |
| --- | --- | --- | --- |
| -25 | 95 | 70 | 5 |
| -23 | 91,9 | 68,1 | 5 |
| -22 | 90,5 | 67,3 | 5 |
| -21 | 89 | 66,3 | 5 |
| -20 | 87,4 | 65,3 | 5 |
| -18 | 84,6 | 63,6 | 5 |
| -17 | 83 | 62,7 | 5 |
| -16 | 81,4 | 61,7 | 5 |
| -15 | 79,8 | 60,8 | 5 |
| -13 | 76,6 | 58,6 | 5 |
| -12 | 75 | 57,6 | 5 |
| -11 | 73,6 | 56,6 | 5 |
| -10 | 71,8 | 55,6 | 5 |
| -9 | 70,3 | 54,6 | 55 |
| -7 | 67,1 | 52,6 | 5 |
| -6 | 65,4 | 51,5 | 5 |
| -5 | 63,6 | 50,2 | 5 |
| -4 | 62,1 | 49,3 | 5 |
| -2 | 58,8 | 47,2 | 5 |
| -1 | 57 | 46 | 5 |
| 0 | 55,5 | 45 | 5 |
| 1 | 53,6 | 43,8 | 5 |
| 3 | 50,2 | 41,5 | 5 |
| 4 | 48,4 | 40,2 | 5 |
| 5 | 46,6 | 39 | 5 |
| 6 | 44,6 | 37,7 | 5 |
| 8 | 41 | 35,2 | 5 |
| 9 | 39 | 33,9 | 5 |
| 10 | 37,1 | 32,5 | 5 |

Тнв - Температура наружного воздуха,

Т1 – Температура в подающем трубопроводе,°С

Т2 – Температура в обратном трубопроводе,°С,

Т3 - Температура воды, поступающая с систему,°С

3.5. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

Аварий и инцидентов на тепловых сетях ООО "ФКЭТС»       за период 2012-2014 гг. не наблюдалось

3.6. Диагностика и ремонты тепловых сетей

Результаты проведенных гидравлических испытаний и результаты диагностики состояния тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы и количеством зарегистрированных на ней за отопительный сезон дефектов.

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объемов (длина, диаметр и т.д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т.д.). Данный перечень формируется на основании заявки за подписью руководителя участка тепловых сетей (в программах, связанных с ремонтом электротехнического и КИПиА оборудования предприятия, за подписью начальников электротехнической службы и службы ТАИС) на имя главного инженера с подкреплением соответствующих документов, отражающих необходимость включения в план определенных объектов. К заявке также прилагают письма ТСЖ и УК, предписания надзорных органов, результаты диагностики трубопроводов и оборудования, результаты технического освидетельствования, результаты водно-химической лаборатории СЛК, паспорта с актами осмотра теплосети, актами гидравлических испытаний на плотность и прочность, актами осмотра повреждений участка теплосети в зимний и летний периоды.

При выполнении капитальных, текущих и аварийных ремонтов подразделения и службы  ООО "Фатежские КЭТС»       руководствуются:

- действующим регламентом реализации ремонтных работ;

- регламентом по контролю использования собственных ресурсов при проведении ремонтных работ;

- регламентом по планированию ремонтного фонда;

- правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;

- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34. 04.181-2003;

- рекомендациями действующих СНиП.

На тепловых сетях ООО "Фатежские КЭТС» проводятся испытания на плотность и прочность  в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов. График испытаний согласовывается с администрацией г.Фатежа. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего (не менее 16атм), рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Длительность испытаний – 1-2 дня для зон котельной. Для эффективности испытаний организуются отдельные этапы (испытываемые участки) внутри каждой зоны (от 4 до 14 этапов). Испытательные давления создаются сетевыми насосами ООО "Фатежские КЭТС». После проведения испытаний составляется  Акт.

В отношении тепловых сетей ООО "Фатежские КЭТС» аналогично на основании статистики повреждений, гидравлических испытаний и срока службы трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участка тепловой сети в план капитального ремонта на следующий год.

3.7.Анализ нормативных и фактических потерь  тепловой энергии и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях ООО "Фатежские КЭТС»  производится согласно Приказу  № 265 от 4 октября 2005 года «Порядок расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Нормируемые  часовые среднегодовые  тепловые  потери  через  изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети с учетом  результатов тепловых  испытаний  с  введением  поправочных коэффициентов  на удельные проектные тепловые потери в тепловых сетях (при среднегодовых  условиях).

Фактические  тепловые  потери  в  целом  в  2014  году  составили  0,46тыс. Гкал, что соответствует среднему значению  за последние  три года. Однако  в 2015 году потери  по данным  ООО "Фатежские КЭТС» могут возрасти. Это наглядно отражено  в таблице  3.9.

Таблица 3.9.  Анализ потеть  в тепловых сетях ООО "Фатежские КЭТС»

| № п/п | Наименование показателей | ООО "КЭТС» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 | 2014 | 2015(проект) |
| 1. | Произведено тепловой энергии, тыс. Гкал | 10,75 | 11,1 | 10,64 | 12,9 | 12,72 | 13,92 |
| 2 | Отпущено тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | 10,51 | 10,85 | 10,42 | 12,69 | 12,52 | 13,7 |
| 3 | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | 0,21 | 0,42 | 0,59 | 0,46 | 0,46 | 0,84 |
|  | Потери тепловой энергии, % | 2 | 3,87 | 5,66 | 3,66 | 3,6 | 6,1 |

Данный рост наблюдается за счет увеличения потерь через изоляцию и потерь с нормативной утечкой. Причинами роста послужили:

-  низкая    температура    наружного    воздуха  в  отдельные периоды  отопительного сезона;

-  завышение  в  третьем  квартале  температуры  сетевой  воды  в подающем  трубопроводе  в среднем более чем на 5°С;

3.7.1. Определение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя (вода) в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя.

| Таблица 3.10. Общая характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование предприятия | Тип теплоносителя, его параметры1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  |
|  |  |  |  | отопительный период | летний период |
| Центральная котельная по ул. Ленина 14 | Горячая вода | 15400 | 100 | 317 | 0 |
| Котельная по ул. Тихая 52 | Горячая вода | 568 | 100 | 69 | 0 |
| Котельная, отапливающая Центральную районную больницу | Горячая вода | 662 | 100 | 6,9 | 0 |
| ИТОГО |  |  |  | 392,9 |  |

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении:

Vгод = 1,5 ∙ 392,9 = 589,35 м3

Таблица 3.11. Структура  потерь теплоносителя в тепловых сетях

| № п/п | Нормативные эксплуатационные затраты | Единица измерения | Объем среднегодовых затрат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заполнение трубопроводов теплосетей перед пуском после плановых ремонтов тепловых сетей (1,5–кратная емкость теплосетей) | м3 | 589,35 |
|  | Итого |  | 589,35 |

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

- потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

- потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

Таблица 3.12.     Объём трубопроводов тепловых сетей на балансе ООО «Фатежские  КЭТС

| Сезон | Температурные графики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150/70 | 130/70 | 95/70 | 70/40 |
| Отопительный | 0 | 0 | 392,9 | 0 |
| Неотопительный | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозные среднемесячные температуры, 0С, как средние, из соответствующих статистических значений по информации местной метеослужбы за последние 5 лет.

Средняя температура наружного воздуха в отопительный период определялась на основании сведений, предоставляемых органами гидрометеорологической службы за предыдущие пять отопительных периодов,  как среднеарифметическое средних суточных температур наружного воздуха за отопительный период. При отсутствии такой информации средняя температура наружного воздуха в отопительный период определяется исходя из климатических параметров, применяемых при проектировании зданий и сооружений, систем отопления. На основании данных органов  гидрометеорологической службы за предыдущие пять отопительных периодов
динамика температурных режимов северной зоны  Курской области представлена  в таблице 3.13.                                                                                                                                                                Таблица 3.13.Средняя температура наружного воздуха в отопительный период

| Месяц | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная температура воздуха за отопительный период 2007-2008годы | 6,5 | -1,6 | -2,3 | -6,5 | -2,4 | 2,6 | 10,8 |
| Среднемесячная температура воздуха за отопительный период 2008-2009годы | 9,1 | 1,8 | -3,1 | -5,5 | -4,3 | -0,3 | 5,6 |
| Среднемесячная температура воздуха за отопительный период 2009-2010годы | 6,9 | 3 | -5,5 | -13,9 | -5,5 | -1,5 | 8,7 |
| Среднемесячная температура воздуха за отопительный период 2010-2011годы | 4,6 | 5,5 | -4,5 | -6,9 | -10,8 | -2,8 | 5,9 |
| Среднемесячная температура воздуха за отопительный период 2011-2012годы | 3,4 | -0,3 | 0 | -5,9 | -11,6 | -1,6 | 6,4 |
| Среднемесячная температура воздуха по месяцам | 6,10 | 1,68 | -3,08 | -7,74 | -6,92 | -0,72 | 7,48 |

Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принимается как средняя из соответствующих фактических значений за последние 5 лет, которая  составляет 185 суток.

Таблица 3.14.  Итоговые потери с 2010 по 2014год

| № | Показатели | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Итоговые потери за 2010год, Гкал | 0,21 | 2,0 |
| 3 | Итоговые потери за 2011год, Гкал | 0,42 | 3,87 |
| 4 | Итоговые потери за 2012год, Гкал | 0,59 | 5,66 |
| 5 | Итоговые потери за 2013год, Гкал | 0,46 | 3,66 |
| 6 | Итоговые потери за 2014год, Гкал | 0,46 | 3,6 |

3.8. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети

По состоянию на 01.01.2015год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети ООО «Фатежские  КЭТС» не выдавались.

3.9. Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям

Присоединение потребителей к тепловым сетям в г.Фатежа осуществляется без  индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Необходимость строительства ИТП обусловлена требованиями законов и соответствующих технических регламентов, а также строительных норм и правил.

До настоящего времени при оформлении технических условий на подключение к тепловым сетям предлагается расчетный (проектный для системы теплоснабжения) температурный график:

Т1 - температура в подающем трубопроводе = 95 ˚С;

Т2 –температура в обратном трубопроводе = 70 ˚С.

Фактически от источников тепла в тепловые сети теплоноситель с температурой выше 95˚С не поступает. В этих условиях подача требуемого количества тепла потребителям возможна лишь за счет увеличения объемов циркуляции теплоносителя, увеличения поверхностей нагрева теплообменных аппаратов и нагревательных приборов у потребителей. Применение различных схем с насосами смешения и использование современных средств автоматизации позволяет достичь требуемого результата.

В настоящее время, на большинстве ИТП используются элеваторы для присоединения систем отопления, что существенным образом ограничивает регулирование подачи тепла потребителям, особенно в периоды срезок температурных графиков. Кроме того, использование элеваторов предъявляет повышенные требования к гидравлическим режимам.

В период работы СЦТ в диапазоне нижней срезки температурного графика (температурной полки), происходит плановый перегрев потребителей, подключенных по схемам с применением элеваторов. Переход на насосные схемы с применением автоматизации, позволит достичь значительной экономии теплопотребления в этот период.

В период работы СЦТ в диапазоне верхней срезки температурного графика происходит плановый недогрев потребителей, подключенных по схемам с применением элеваторов. Потребители, подключенные по схемам с насосами смешения, оборудованные средствами автоматизации, и с достаточной поверхностью нагрева недостатка в тепле испытывать не будут, — недостаток качества (температуры) теплоносителя будет компенсироваться его количеством. Однако увеличение доли последних потребителей предъявляет к системе теплоснабжения жесткие требования:

- отпуск теплоносителя с источников тепла должен производиться по температурному графику без срезки (требование п.7.11 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). В противном случае, увеличение регулирования количеством теплоносителя в 1,5-2 раза от расчетного приведет к неудовлетворительным изменениям в гидравлических режимах работы сети

- сетевые насосы на источниках тепла и подкачивающие насосы на насосных станциях должны быть оборудованы приводами с частотным регулированием для сглаживания колебаний расходов теплоносителя и поддержания необходимого гидравлического режима.

3.10.Наличие коммерческих приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Комплекс мер по развитию ЖКХ в городе Фатеже в 2011-2015 годах  направлен на повышение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, обеспечение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса области, привлечение инвестиций в отрасль.

В тепловых сетях  присутствуют приборы учета коммерческого  потребления тепловой энергии, холодной и горячей воды. Программой энергосбережения по тепловым сетям предусматривается установка приборов учета  в 2012-2015 годах. Экономическая эффективность проекта будет складываться из сокращения затрат на электроэнергию, снижения потерь тепловой энергии и увеличения полезного отпуска тепла.

В результате установки приборов учета и создания системы оперативного учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя с дистанционной передачей данных на диспетчерские пункты появится возможность оперативного определения локальных дефектов в квартальных тепловых сетях и их устранения.

В таблице       3.21. показана доля потребления тепловой энергии по приборам учета от общего отпуска тепловой энергии  по главным потребителям. Анализ данной таблицы показывает, что темпы  установки коллективных приборов учёта тепловой энергии крайне низок. Нужны  шаги инвестиционного и организаторского  планов для активизации этой работы.  Особенно настораживает отсутствие  учёта  теплой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах.

В соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг"  с изменениями и дополнениями от 6 мая 2011 г., 28 марта 2012г., 16 апреля 2013 г., 26 марта, 24 сентября, 17 декабря 2014г., 14 февраля 2015г. приводятся  меры стимулирования  установки приборов учёта за счет управляющих компаний и ТСЖ.

Таблица  3.15. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета

| № п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов, в общем объеме потребляемой тепловой энергии. | % | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 67 | 67,3 |
|  | Прочие организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов, в общем объеме потребляемой тепловой энергии. | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |

3.11. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающей организации

В целях обеспечения качественного и надежного теплоснабжения при заключении договоров между теплоснабжающей  организацией формируются в качестве приложений к договору следующие регламенты взаимодействия:

- Регламент порядка задания и контроля выполнения графика температуры сетевой воды в подающем трубопроводе на городской котельной в период отопительного сезона, разработанный на основании п.п. 4.11.1 и 6.2.5 «ПТЭ электрических станций и сетей РФ;

- Регламент взаимодействия по оперативному управлению и ведению режимов работы системы теплоснабжения, разработанный в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. №115;

- Регламент о взаимоотношениях организаций при включении, ограничении и отключении потребителей.

Указанными регламентами полностью описываются процедуры организации совместной работы двух организаций. Функционирование диспетчерских служб осуществляется в рамках приведенных документов.

.

3.12. Защита тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей  от превышения давления не предусмотрена.

3.13. Бесхозяйные тепловые сети

По  данным Администрации  г.Фатежа  к бесхозяйным тепловым сетям можно отнести  662 метра тепловой сети, относящихся к центральной   районной больнице.

Таблица 3.16 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей по данным Администрации  г.Фатежа на июнь 2015года

| № | Наименование | Длина участка, м | Диаметр трубо провода (Ду), мм | Год ввода в эксплуатацию | Наличие кадастрового паспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплосети ЦРБ | 663 | 100 | 1991 | нет |

ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Зоны действия источников тепловой энергии

Основным  источником тепловой энергии для населения города Фатежа, для промышленной и общественно-деловой сферы являются три котельные.  Весь частный сектор имеет  автономное  теплоснабжение   на основе газовых индивидуальных котлов. Перечень котельных, каждая из которых формирует свою технологическую зону,   представлена в таблице    4.1.

| Таблица 4.1 – Наименование районов проекта планировки, расположенных в зоне действия котельных |  |
| --- | --- |
| Источник | Планировочные зоны |
| Котельная Центральная г. Фатеж ул. Ленина, 14 | МКУ «УОДОМС» |
|  | МКУ «УХО» |
|  | УФК по Курской области |
|  | ГУ УПФР по Фатежскому району |
|  | МИФНС России №5 по Курской области |
|  | Фатежское отделение вневедомственной охраны |
|  | ОМВД по Фатежскому району |
|  | Центральный банк Российской Федерации |
|  | ОБПОУ «ДСХТ» |
|  | РОНО |
|  | ФГУП «Почта России» |
|  | Противопожарная служба Курской области |
|  | Управление федеральной регистрационной службы |
|  | Прокуратура Курской области |
|  | ОБУК «Областной Краеведческий музей» |
|  | ОКУ «ЦОД ГО ЧС» |
|  | ФГУП «Ростехинвентаризация» |
|  | МБОУ «ФСОШ №1» |
|  | МБОУ «ФСОШ №2» |
|  | МБДОУ «Детский сад г. Фатежа» |
|  | МБУК «Фатежский РДНТ» |
|  | ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» поликлиника |
|  | МКОУ ДОД «В.Любажская ДЮСШ» |
|  | МКОУ ДОД «Фатежский ДПШ» |
|  | ООО Ферма доращивания «Черемисиновская» |
|  | Администрация г. Фатежа |
|  | ООО «Фатежское КЭХ» |
|  | ОАО «Россельхозбанк» |
|  | ОАО РЭУ «Курский» |
|  | ОАО «Сбербанк России» |
|  | ОАО «Ростелеком» |
|  | ООО «Росгосстрах» |
|  | Парикмахерская |
|  | ООО «ДиаДент» |
|  | ЧП Гавриленко |
|  | ЗАО АПЦ «Фатежский» |
|  | ООО «Фатежские КЭТС» |
|  | жилой сектор, в том числе: |
|  | К. Маркса7 |
|  | К. Маркса 13 |
|  | К. Маркса 15 |
|  | К. Маркса29 |
|  | Тихая 24 |
|  | Тихая 38 |
|  | Никитинская 35 |
|  | К.Маркса 60 |
|  | Урицкого 43 |
|  | Урицкого 51 |
|  | Восточная 47 |
|  | Ленина 10 |
| Котельная ЦРБ г. Фатеж ул. Набережная 21 | ЦРБ |
|  | Помещение скорой помощи |
|  | лаборатория |
|  | административный корпус |
|  | аптека |
| Котельная г. Фатеж ул. Тихая,52 | жилой дом по ул. Веселая, 30 |
|  | жилой дом по ул. Тихая, 52 |
|  | общежитие по ул. Веселая, 20 |
|  | ИТОГО |

4.2. Обоснование  эффективного радиуса теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Расчет эффективного радиуса  в  км  расcчитывался по формуле:

R=(140/S^0.4)* φ^0.4*(1/B^0.1)*( Δτ/П)^0.15               (1)

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км 2 ;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2 ;

П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2 ;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С ;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Исходные данные для расчета эффективного радиуса теплоснабжения и результат расчета для ПРК приведены в табл.4.2.

Таблица 4.2 – Исходные данные для расчета эффективного  радиуса теплоснабжения для городской котельной

| № | Наименование расчетных параметров | Ед. изм. | Значения параметров | Обозначения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 3,14 |  |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | Шт. | 38 |  |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 4,3667 |  |
| 4 | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | км | 1,5 |  |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 95 |  |
| 6 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 |  |
| 7 | Потери давления в тепловой сети | м. вод. ст. | 58 | H |
| 8 | Теплоплотность района, Гкал/ч / км2; | Гкал/ч / км2; | 1,38 | П |
| 9 | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC; | °С | 25 | Δτ |
| 10 | Поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных |  | 1 | φ |
| 11 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 9,74 | B |
| 12 | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети | руб/м2 | 3128 | s |
| 13 | Радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км; | км | 5,97 | R |

Итоговый  расчет эффективного радиуса теплоснабжения для  котельной  представлен на основании следующей формулы:

R=(140/3128^0,4)*1^0,4*(1/9,74^0,1)*(25/1,38)^0,15=2,2км

Таким образом, радиус эффективного   теплоснабжения для  центральной котельной  составляет 2,2км.

Так как  на долю центральной котельной  приходится 95% всей тепловой нагрузки, расчёт  радиуса эффективного   теплоснабжения для   других котельных опускаем.

5.ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,  ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1.Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за  год в целом

Тепловые нагрузки в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлено в таблице  5.1.

| Таблица 5.1 – Наименование районов проекта планировки, расположенных в зоне действия городской котельной |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник | Планировочные зоны | Существующая нагрузка отопления на 01.01.2015 г., Гкал/ч |
| Котельная Центральная г. Фатеж ул. Ленина, 14 | МКУ «УОДОМС» | 0,113931 |
|  | МКУ «УХО» | 0,113931 |
|  | УФК по Курской области | 0,03422 |
|  | ГУ УПФР по Фатежскому району | 0,024823 |
|  | МИФНС России №5 по Курской области | 0,11144 |
|  | Фатежское отделение вневедомственной охраны | 0,02369 |
|  | ОМВД по Фатежскому району | 0,130172 |
|  | Центральный банк Российской Федерации | 0,141478 |
|  | ОБПОУ «ДСХТ» | 0,08732 |
|  | РОНО | 0,041502 |
|  | ФГУП «Почта России» | 0,0551154 |
|  | Противопожарная служба Курской области | 0,041841 |
|  | Управление федеральной регистрационной службы | 0,016993 |
|  | Прокуратура Курской области | 0,01751 |
|  | ОБУК «Областной Краеведческий музей» | 0,049896 |
|  | ОКУ «ЦОД ГО ЧС» | 0,00629 |
|  | ФГУП «Ростехинвентаризация» | 0,0834 |
|  | МБОУ «ФСОШ №1» | 0,138333 |
|  | МБОУ «ФСОШ №2» | 0,241318 |
|  | МБДОУ «Детский сад г. Фатежа» | 0,114178 |
|  | МБУК «Фатежский РДНТ» | 0,287212 |
|  | ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» поликлиника | 0,094548 |
|  | МКОУ ДОД «В.Любажская ДЮСШ» | 0,029084 |
|  | МКОУ ДОД «Фатежский ДПШ» | 0,019774 |
|  | ООО Ферма доращивания «Черемисиновская» | 0,003312 |
|  | Администрация г. Фатежа | 0,067578 |
|  | ООО «Фатежское КЭХ» | 0,083405 |
|  | ОАО «Россельхозбанк» | 0,014337 |
|  | ОАО РЭУ «Курский» | 0,03586 |
|  | ОАО «Сбербанк России» | 0,103504 |
|  | ОАО «Ростелеком» | 0,128503 |
|  | ООО «Росгосстрах» | 0,00997 |
|  | Парикмахерская | 0,0014 |
|  | ООО «ДиаДент» | 0,00895 |
|  | ЧП Гавриленко | 0,00229 |
|  | ЗАО АПЦ «Фатежский» | 0,0832 |
|  | ООО «Фатежские КЭТС» | 0,115025 |
|  | жилой сектор, в том числе: |  |
|  | К. Маркса7 | 0,13194 |
|  | К. Маркса 13 | 0,057328 |
|  | К. Маркса 15 | 0,080932 |
|  | К. Маркса29 | 0,168722 |
|  | Тихая 24 | 0,16751 |
|  | Тихая 38 | 0,322076 |
|  | Никитинская 35 | 0,346351 |
|  | К.Маркса 60 | 0,1242395 |
|  | Урицкого 43 | 0,109002 |
|  | Урицкого 51 | 0,004865 |
|  | Восточная 47 | 0,107369 |
|  | Ленина 10 | 0,071129 |
|  | ИТОГО | 4,3667969 |

| Таблица 5.2. Наименование районов проекта планировки, расположенных в зоне действия котельной ЦРБ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник | Планировочные зоны | Существующая нагрузка отопления на 01.01.2015 г., Гкал/ч |
| Котельная ЦРБ г. Фатеж ул. Набережная 21 | ЦРБ |  |
|  | Помещение скорой помощи | 0,032937 |
|  | лаборатория | 0,006465 |
|  | административный корпус | 0,008292 |
|  | аптека | 0,009104 |
|  | ИТОГО | 0,056798 |

| Таблица 5.3. Наименование районов проекта планировки, расположенных в зоне действия котельной по ул.Тихая |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник | Планировочные зоны | Существующая нагрузка отопления на 01.01.2015 г., Гкал/ч |
| Котельная г. Фатеж ул. Тихая,52 | жилой дом по ул. Веселая, 30 | 0,057492 |
|  | жилой дом по ул. Тихая, 52 | 0,04692 |
|  | общежитие по ул. Веселая, 20 | 0,061744 |
|  | ИТОГО | 0,166156 |

Суммарная тепловая нагрузка потребителей,  расположенных в зоне  действия  котельных, составляет  4,5897 Гкал/час

5.2. Значения потребления тепловой энергии при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии

5.2.1.Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к городским сетям

Общая расчётная тепловая нагрузка потребителей  г.Фатежа  по состоянию на 01.01.2016 г. (при среднечасовой нагрузке), включая промышленные, составляет по предоставленным данным    4,5897 Гкал/ч.

5.2.2. Тепловые нагрузки промышленных предприятий г.Фатежа

На территории города Фатежа в настоящее время работает 37 промышленных, торговых и коммерческих предприятий малого бизнеса, муниципальных предприятий и учреждений.

Промышленность города представлена предприятиями следующих отраслей:

- пищевая отрасль – ООО «Фатежский пищевой комбинат», ООО «Фатежмолоко»;

- сельское хозяйство – ЗАО «Фатежхлеб»

- строительство – ЗАО «Фатежское ДРСУ №6», ОАО «Фатежское МСО».

- полиграфическая и издательская отрасли – ОГУП «Фатежская районная типография» и редакцией местной газеты.

Также в Фатеже находятся офисы крупных сельхозпредприятий, работающих в Фатежском районе: ООО «Стройтрансгаз-Агро» и СПХ «Агропромсервис».

Гораздо более развиты в городе предприятия обслуживания, представленные:

- торгово-розничной сетью, включающей 33 магазина промышленных и продовольственных товаров, имеется городской рынок;

- предприятиями общественного питания.

| Таблица 5.4.Перечень предприятий и организаций города Фатежа, отапливаемых котельными |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование предприятия | Гкал/час |
| 1 | МКУ «УОДОМС» | 0,113931 |
| 2 | МКУ «УХО» | 0,113931 |
| 3 | УФК по Курской области | 0,03422 |
| 4 | ГУ УПФР по Фатежскому району | 0,024823 |
| 5 | МИФНС России №5 по Курской области | 0,11144 |
| 6 | Фатежское отделение вневедомственной охраны | 0,02369 |
| 7 | ОМВД по Фатежскому району | 0,130172 |
| 8 | Центральный банк Российской Федерации | 0,141478 |
| 9 | ОБПОУ «ДСХТ» | 0,149064 |
| 10 | РОНО | 0,041502 |
| 11 | ФГУП «Почта России» | 0,0551154 |
| 12 | Противопожарная служба Курской области | 0,041841 |
| 13 | Управление федеральной регистрационной службы | 0,016993 |
| 14 | Прокуратура Курской области | 0,01751 |
| 15 | ОБУК «Областной Краеведческий музей» | 0,049896 |
| 16 | ОКУ «ЦОД ГО ЧС» | 0,00629 |
| 17 | ФГУП «Ростехинвентаризация» | 0,0834 |
| 18 | МБОУ «ФСОШ №1» | 0,138333 |
| 19 | МБОУ «ФСОШ №2» | 0,241318 |
| 20 | МБДОУ «Детский сад г. Фатежа» | 0,114178 |
| 21 | МБУК «Фатежский РДНТ» | 0,287212 |
| 22 | ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» | 0,151346 |
| 23 | МКОУ ДОД «В.Любажская ДЮСШ» | 0,029084 |
| 24 | МКОУ ДОД «Фатежский ДПШ» | 0,019774 |
| 25 | ООО Ферма доращивания «Черемисиновская» | 0,003312 |
| 26 | Администрация г. Фатежа | 0,067578 |
| 27 | ООО «Фатежское КЭХ» | 0,083405 |
| 28 | ОАО «Россельхозбанк» | 0,014337 |
| 29 | ОАО РЭУ «Курский» | 0,03586 |
| 30 | ОАО «Сбербанк России» | 0,103504 |
| 31 | ОАО «Ростелеком» | 0,128503 |
| 32 | ООО «Росгосстрах» | 0,00997 |
| 33 | Парикмахерская | 0,0014 |
| 34 | ООО «ДиаДент» | 0,00895 |
| 35 | ЧП Гавриленко | 0,00229 |
| 36 | ЗАО АПЦ «Фатежский» | 0,0832 |
| 37 | ООО «Фатежские КЭТС» | 0,115025 |
|  | итого | 2,7938754 |

Суммарное количество тепловой энергии, потребляемой промышленными предприятиями и организациями города   составляет 2,7938 Гкал/ч.

5.3.Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление

Нормативы потребления коммунальной услуги для территории Курской области по отоплению в жилых помещениях, по отоплению на общедомовые нужды, по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек, вычисленные с применением расчетного метода, в соответствии с Постановлением Правительства №306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» в редакции постановления Правительства РФ от 28.03.2012 N 258"О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»  №354  от 6 мая 2011  «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых помещений».

Территория Курской области по своим климатическим условиям разделена на три группы территорий.

В северную часть Курской области в соответствии  с  климатическими параметрами  входят  Железногорский,  Дмитриевский, Золотухинский, Поныровский  и Фатежский районы со своими административными центрами. На основании данных органов  гидрометеорологической службы за предыдущие пять отопительных периодов
средняя  температура  в северной зоне  Курской области составляет -1,461°C. Продолжительность отопительного периода 185 дней.

1.Результаты расчета для жилых домов северной части Курской области  построенных до 1999 года включительно

Таблица 5.5. Норматив для жилых домов северной части Курской области  построенных до 1999 года включительно

| № | Количество этажей | Норматив для северной группы территорий, Nо |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,03079 |
| 2 | .2 | 0,02554 |
| 3 | .3-4 | 0,0268 |
| 4 | 5 | 0,0281 |
| 5 | 6 | 0,02066 |
| 6 | .7-9 | 0,0281 |
| 7 | 10 | 0,0267 |
| 8 | 11 | 0,0267 |
| 9 | 12 | 0,0267 |
| 10 | 13 | 0,0229 |
| 11 | 14 | 0,0293 |
| 12 | 15 | 0,0298 |
| 13 | 16-ти этажные дома и более | 0,0302 |

2.Результаты расчета для жилых домов, построенных после 1999 года

Таблица 5.6. Норматив для жилых домов северной части Курской области  построенных после 1999 года включительно.

| № | Количество этажей | Норматив для северной группы территорий, Nо | Норматив для центральной группы территорий, Nо | Норматив для южной группы территорий, Nо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,0164 | 0,016 | 0,0154 |
| 2 | 2 | 0,0153 | 0,0149 | 0,0142 |
| 3 | 3 | 0,0144 | 0,0141 | 0,0135 |
| 4 | 4-5 | 0,013 | 0,0127 | 0,0122 |
| 5 | 6-7 | 0,0187 | 0,0183 | 0,0176 |
| 6 | 8 | 0,0189 | 0,0185 | 0,0177 |
| 7 | 9 | 0,0187 | 0,0184 | 0,0176 |
| 8 | 10 | 0,0167 | 0,0162 | 0,0156 |
| 9 | 11 | 0,0203 | 0,0198 | 0,0191 |
| 10 | 12-ти этажные дома и более | 0,0197 | 0,0194 | 0,0187 |

3. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек

Таблица 5.7.

| Норматив для северной группы территорий, Nо | Норматив для центральной группы территорий, Nо | Норматив для южной группы территорий, Nо |
| --- | --- | --- |
| 0,0385 | 0,0376 | 0,0360 |

- Разработанные   нормативы  тепловой энергии на отопление для населения  Курской области в  целом соответствуют Постановлениям Правительства №306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» в редакции постановления Правительства РФ от 28.03.2012 N 258 "О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»  и  №354  от 6 мая 2011  «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых помещений»  и  постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 г. N 344 «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг»

Расчет норматива отопления  для многоквартирных жилых домов выполнен  для жилых и нежилых помещений, куда входят  и   помещения, относящихся к общему имуществу жилого дома.

ЧАСТЬ 6.  БАЛАНСЫ  ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

6.1. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по городской котельной

В рамках работ по Схеме теплоснабжения города Фатежа до 2027 г.  был выполнен сравнительный анализ договорных тепловых нагрузок и фактического теплопотребления абонентов с учетом  актуализации на 01.01.2016г.  На основании предоставленных данных о фактических и договорных тепловых нагрузках никаких изменений  не произошло. Был составлен тепловой баланс, представленный в таблицах 6.1.

Таблица 6.1. Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки  по состоянию на 01.01.2012

| Таблица 6.1. Баланс присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 01.01.2015 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская котельная | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 |
| Договорная тепловая нагрузка (без хознужд) всего , в т.ч.: | 5,0865 | 4,7747 | 4,5898 | 4,5898 |
| Коммунально-бытовая сфера | 1,9334 | 1,7959 | 1,7959 | 1,7959 |
| Общественно-деловая сфера | 3,1531 | 2,9789 | 2,7939 | 2,7939 |

Из таблицы 6.2 видно, что городская котельная с учетом  присоединенных нагрузок не  имеет дефицита установленной тепловой мощности по отношению к договорной тепловой нагрузке. Баланс установленной тепловой мощности и фактической присоединенной тепловой нагрузки показывает, что на городской котельной присутствует резерв тепловой мощности.

Таблица 6.2. Баланс установленной тепловой мощности

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год | Располагаемая тепловая мощность, нетто, Гкал/час | Нагрузка потребителей, Гкал/час | Потери,Гкал/год | с учетом тепловых потерь, Гкал/час | Резервы тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные | 9,7 | 8,73 | 170 | 8,59 | 4,5898 | 460 | 4,7734 | 8,47 |

За базовый баланс для составления перспективных тепловых балансов источников принимается баланс, составленный на базе фактических тепловых нагрузок. Из анализа баланса установленной тепловой мощности и фактической присоединенной тепловой нагрузки следует:

Суммарная установленная тепловая мощность городских котельных в горячей воде составляет 9,7Гкал/ч, располагаемая мощность нетто за вычетом ограничений и собственных нужд станций составляет 8,59 Гкал/ч или 88,5% от установленной мощности.

Фактическая суммарная подключенная нагрузка потребителей г.Фатежа  при учете тепловых потерь в сетях по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 4,5898Гкал/ч.

Таблица  6.3.  Структура потребителей тепловой энергии города Фатежа

| № п./п. | Потребитель | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Договорная тепловая нагрузка (без хознужд) всего , в т.ч.: | 4,5898 |
| 2 | Коммунально-бытовая сфера | 1,7959 |
| 3 | Общественно-деловая сфера | 2,7939 |

Из таблицы  6.2  и рисунка 6.1. видно, что на городских котельных  имеются значительные резервы тепловой мощности.

Рисунок 6.1.Структура потребителей тепловой энергии города Фатежа

6.2.Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии

Система централизованного теплоснабжения г.Фатежа запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Ежегодно в  городском хозяйстве администрации  города согласовываются температурные графики отпуска тепла от городской  котельной.

Анализ режима отпуска и потребления тепловой энергии производился на основании:

- суточных диспетчерских ведомостей;

- показаний приборов учета по котельным;

- журнала регистрации параметров теплоносителя.

Сопоставление температур теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах на источниках тепловой энергии по утвержденным графикам и фактическим температурам теплоносителя за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. позволяет сделать следующие выводы:

- В период с 01.01.14 г. по 31.12.14 г. отмечалось, что при температурах наружного воздуха минус 20˚С  и ниже, имелись случаи, когда температурные параметры поступающего теплоносителя были  меньше требуемых графиком. Отклонения не имели системный характер.     Как правило, в этот же период, температура возвращаемого теплоносителя (температура обратной воды) также была  ниже предусмотренной графиком;

- В тепловых сетях недостаток тепловой энергии в период работы СЦТ в зоне срезки температурного графика, получаемой в «качестве» (температуре теплоносителя), эксплуатационный персонал компенсирует «количеством» (расходом сетевой воды).

Меньший фактический циркуляционный расход сетевой воды по сравнению с расчетным объясняется;

- меньшими располагаемыми напорами на выводах источников тепла, относительно расчетных в подающих трубопроводах;

- сокращением циркуляционных расходов теплоносителя  на нужды отопления  в периоды понижения температур (максимальный расчетный расход сетевой воды определяется в точке излома температурного графика).

В условиях нарушения расчетных гидравлических и температурных режимов удержание температуры на уровне санитарных норм внутри помещений потребителей жилсоцкультбыта частично достигалось за счет проведения регулировочных работ на тепловых сетях.

В сложившихся условиях, при существующих температурных и гидравлических режимах работы источников тепла и тепловых сетей наиболее сложная ситуация с обеспечением качественного теплоснабжения потребителей может складываться  в  районах  с высокой удельной материальной характеристикой теплосетей города.

ЧАСТЬ 7.  БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

7.1.Общие положения

Источником водоснабжения является вода, приобретаемая в ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство». Исходная вода, для подпитки тепловой сети подается в механические фильтры. После механических фильтров вода подается в Na-катионитовые фильтры, где происходит снижение жесткости воды. После Na-катионитовых фильтров умягченная вода подается в баки умягченной воды. Баки-аккумуляторы воды для подпитки теплосети отсутствуют. Из баков умягчённой воды вода подаётся на деаэратор атмосферного типа ДСА 300х3

| Таблица 7.1. Характеристика оборудования ВПУ подпитки теплосети |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Таблица 2.13 - Характеристика оборудования ВПУ подпитки теплосети | Количество | Объем производ., м3/ч | Ду, мм | Н, мм |
| 1 | Мех. фильтр 2-х камерный | - | - | - | - |
| 2 | Nа - катионитовый фильтр | 3 | 4 | 700 | 1400 |
| 3 | Бак обескремненной воды | - | - | - | - |
| 4 | Бак умягчённой воды | 1 | 5 | 1900 | 2000 |
| 5 | Бак сбора взрыхляющих вод | - | - | - | - |
| 6 | Бак взрыхления H-Na катионит. фильтров | 1 | 4 | 900 | 1200 |
| 7 | Насос взрыхления мех. фильтров | - | - | - | - |
| 8 | Насос промывки Н-Nа -кат. фильтров | - | - | - | - |
| 9 | Ячейка мокрого хранения соли | - | - | - | - |
| 10 | Ячейка рабочего раствора соли | - | - | - | - |

| Таблица 7.2.Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Объем СЦТ с учетом систем теплопо требления,м3 | Нормативная производительность водоподготовки, м3/час | Существующая производительность водоподготовки,м3/час |
| Котельные | закрытая | 392,9 | 5 | 4 |

Таблица 7.3. Объём трубопроводов тепловых сетей на балансе МО

| Наименование предприятия | Тип теплоносителя, его параметры1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопительный период | летний период |
| Центральная котельная по ул. Ленина 14 | Горячая вода | 15400 | 317 | 0 |
| Котельная по ул. Тихая 52 | Горячая вода | 568 | 69 | 0 |
| Котельная, отапливающая Центральную районную больницу | Горячая вода | 662 | 6,9 | 0 |
| Итого |  | 16630 | 392,9 |  |

7.2. Балансы теплоносителя

Теплоноситель в системе теплоснабжения, образованный городской котельной предназначен как для передачи теплоты, так и для обеспечения горячего водоснабжения. Количество теплоносителя, использованное на горячее водоснабжение потребителей  и на утечки теплоносителя, восполняется подпиткой тепловой сети.

| Таблица 7.4. Фактический баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах действия основных источников теплоснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс теплоносителя | Единицы измерения | 2012 | 2013 | 2014 |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 4 | 4 | 4 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 20 | 20 | 20 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 4 | 4 | 4 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков умягчённой воды | тыс. м3 | 5 | 5 | 5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 2 | 2 | 2 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | тонн/час | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Доля резерва | % | 43,8 | 43,8 | 43,8 |

На рисунке 7.1. представлены расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах действия котельных за 2012-2014 год.

Рисунок 7.1. – Расчетный баланс теплоносителя в зонах действия  теплоснабжения

| Таблица 7.5.Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления,м3 | Нормативная производительность водоподготовки, м3/час | Существующая производительность водоподготовки,м3/час |
| Котельная | закрытая | 393,9 | 4 | 4 |

ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

8.1. Топливные балансы по городских  котельных

Основным топливом для котлоагрегатов котельной является газ. Растопочным и резервным топливом для котлов является топочный мазут. В 2014 году топливопотребление составило 1,875млн.т.у.т. В качестве буферного топлива на котельных используется исходное топливо или мазут. Поставка газа и мазута на котельную ведется по договорам поставки. Объемы запасов  мазута выдерживаются в соответствии с порядком создания и использования тепловыми котельными запасов топлива.

ЧАСТЬ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

9.1.Описание показателей   надёжности  и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и  передаче тепловой энергии

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Расчет выполнялся для каждого абонента магистральных трубопроводов. В качестве абонентов рассматриваются  конечные потребители. По приведенной методике, в случае аварии на участке магистрали к которой присоединен конечный потребитель (или нерезервированное ответвление с конечным потребителем), участок магистрали (даже при условии его резервирования) отключается путем перекрытия соответствующих задвижек, тем самым, отключая от теплоснабжения всех потребителей присоединенных на участках между задвижками. Таким образом, в плотность потока отказов конечного потребителя, включается плотность потока отказов всех участков и задвижек, аварии на которых потребуют отключения конечного потребителя.

В связи с отсутствием в предоставленной схеме данных о задвижках, расчет проводился с учетом того, что в каждой тепловой камере, не являющейся простым разветвлением, находится секционирующая арматура. В расчет надежности каждого нерезервированного ответвления включены участки магистрального (закольцованного) трубопровода, прилегающего к тепловой камере ответвления. Считается, что в данной тепловой камере находится лишь задвижка перекрывающая подачу тепла к потребителям нерезервированного ответвления, и аварии на прилегающих участках магистрали также потребуют отключения конечного потребителя.

Отсутствие задвижек в следующих далее за ответвлением по магистрали тепловых камерах, ведет к увеличению длинны трубопроводов, влияющих на надежность конечного потребителя, ведет к уменьшению показателя безотказной работы для него. При отсутствии дополнительной секционирующей арматуры, отсекающей ответвление, тем самым уменьшая длины трубопроводов, влияющих на надежность конечного потребителя, ведет к увеличению показателя безотказной работы для него. Исходя из этого, при наличии уточненных данных, может быть проведена корректировка показателей надежности в ту или иную сторону.

По этим причинам, а также вследствие большого количества конечных потребителей  и одинаковых показателей надежности у потребителей, не разделенных задвижками, в настоящие Обосновывающие материалы вошли расчеты надежности магистральных трубопроводов от насосной котельной  до всех конечных обобщенных потребителей, а также до конечных потребителей, для каждого нерезервированного ответвления с наименьшими (на соответствующих участках) показателями безотказной работы. При расчетах надежности учитывалась возможность взаимного резервирования участков при угрозе отказа.

В  соответствии  со  СНиП 41-02-2003  расчет  надежности  теплоснабжения должен  производиться  для  каждого  потребителя,  при  этом  минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать  для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

9.2. Анализ повреждений в тепловых сетях

По информации, представленной ООО «Фатежские КЭТС»  с 2010 по 2014 год, аварий и внеплановых отключений на тепловых сетях не регистрировалось.

Часть 10. Технико-экономические показатели работы  ООО «Фатежские КЭТС»

10.1. Отпуск тепловой энергии в 2014 г.

В соответствии со сводной формой № 11-ТЭР в 2014 г. всего произведено  тепловой энергии 12070 Гкал.  Потери в сетях составили  6,1%. Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии составил  164кг/Гкал.  По представленным данным на центральной городской котельной, имеющей в своем составе котлы большой мощности, КПД котлов составляет  от 91,61 до 95,25% при различных нагрузках.

10.2. Удельные расходы условного топлива на отпуск тепловой энергии

В таблицах 10.1  представлены технико-экономические показатели по ООО «Фатежские КЭТС»

Таблица 10.1. – Показатели финансовых результатов

| Наименование | 2013г | 2014г | Отклонение, +- | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 21216 | 22857 | 1641 | 7,18 |
| Себестоимость продаж | 21866 | 22908 | 1042 | 4,55 |
| Валовая прибыль | -650 | -51 | 599 | 0,00 |
| Проценты к уплате, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Прочие доходы, в том числе: | 1165 | 1741 | -576 | -49,44 |
| Прочие расходы, в том числе: | -1815 | -2019 | -204 | 10,10 |
| Текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Чистая прибыль (убыток) | -329 | -1300 | 971 |  |

Система транспортировки тепловой энергии до потребителей г.Фатежа характеризуется значительным превышением (почти в 2 раза) значений показателей износа магистральных сетей по сравнению со средними значениям по России, Центральному федеральному округу, Курской области. Однако, при высоком уровне износа магистральных тепловых сетей, уровень потерь тепловой энергии сравнительно невелик. Таким образом, основными проблемами в функционировании и развитии системы теплоснабжения г.Фатежа являются:

- Большая доля магистральных сетей, нуждающаяся в замене.

- Высокий износ оборудования котельных.

- Подключение объектов нового строительства.

Финансовое положение ООО «ФКЭТС» удовлетворительное, но не стабильное. Наличие незначительной прибыли  и рентабельности  связано с высоким износом оборудования, требующего соответствующих расходов на ремонт и обслуживание, и ограничением роста тарифа предельными индексами. Около  92 % всех расходов в тарифе приходится на покупку тепловой энергии и холодной воды по тарифам, в которых уже учтен максимально возможный рост. Таким образом, сложившееся финансовое положение  из-за низкой эффективности реализуемой тепловой энергии взаимоувязано с физическим  и морально  устаревших оборудованием котельных и отсутствием  инвестиционной составляющей в тарифе.   Незначительное бюджетное финансирование не позволяет решать в полном объеме  задачи по реконструкции  тепловых сетей и обновлению котельного оборудования

Основную долю расходов на производство и передачу тепловой энергии в ООО «ФКЭТС» составляют затраты на топливо (более 50 %), затраты на оплату труда с отчислениями (13,3%). На 2013 г. тариф на тепловую энергию утвержден на уровне 2012 года с дифференциацией по периодам и ступенчатым незначительным (менее 1%) повышением 1 июля и 1 сентября. В 2011 году рост тарифа составил 15,0%.

| Таблица 10.2. Динамика основных технико-экономических показателей котельных |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| показатели | 2011 г. |  | 2012г |  | 2013г | 2014 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | отчет | расчет |
| Центральная котельная по ул. Ленина 14 |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 10700 | 10622,01 | 10200 | 10181,13 | 9490,45 | 10622 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал, % | 214 | 191,2 | 204 | 171,04 | 189,809 | 170,54 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 10486 | 10430,81 | 9996 | 10010,09 | 9300,64 | 10451,5 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| Котельная по ул. Тихая 52 |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 300 | 290,05 | 310 | 301,14 | 412,636 | 290,05 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал, % | 6 | 5,2 | 6,2 | 5,06 | 8,25 | 0 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал |  | 284,85 | 303,8 | 296,08 | 404,386 | 290,05 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| Котельная, отапливающая Центральную районную больницу |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 415 | 413,99 | 350 | 334,91 | 342 | 520 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал, % | 8,3 | 7,45 | 7 | 5,63 | 6,84 | 0 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 406,7 | 406,54 | 343 |  | 335,16 | 520 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 11415 | 11326,05 | 10860 | 10817,18 | 10245,09 | 11432,05 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал, % | 228,3 | 203,85 | 217,2 | 181,73 | 204,899 | 170,54 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 10892,7 | 11122,2 | 10642,8 | 10306,17 | 10040,19 | 11261,51 |
| Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | 0,21 | 0,42 | 0,59 | 0,46 | 0,46 | 0,84 |

Удельные расходы топлива на отпуск тепловой энергии в 2014 году  имеют значения на уровне среднего значения  164кг.у.т./Гкал, что является высоким показателем для котельных.

Таблица 10.3. Динамика удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии

| Наименование показателей | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Российская Федерация | Центральный федеральный округ | Курская область | ООО «Фатежские КЭТС» |
| Удельный расход топлива, кг. у.т./Гкал | 177 | 175,8 | 209,3 | 164 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | 40,1 | 23,4 | 51,1 | 26,03 |

10.3. Собственные нужды котельных

Значения расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных представлены ООО «Фатежские КЭТС». Среднее значение расхода тепла на собственные нужды  в 2014году составляет 1,5 %,  в абсолютном выражении  170,54 Гкал/год.

Таблица 10.4. Расход тепла на собственные нужды

|  | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | 2011 г. |  | 2012г |  | 2013г | 2014 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | отчет | расчет |
| Центральная котельная по ул. Ленина 14 |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 10700 | 10622,01 | 10200 | 10181,13 | 9490,45 | 10622 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал, % | 214 | 191,2 | 204 | 171,04 | 189,809 | 170,54 |
| Котельная по ул. Тихая 52 |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 300 | 290,05 | 310 | 301,14 | 412,636 | 290,05 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал, % | 6 | 5,2 | 6,2 | 5,06 | 8,25 | 0 |
| Котельная, отапливающая Центральную районную больницу |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 415 | 413,99 | 350 | 334,91 | 342 | 520 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал, % | 8,3 | 7,45 | 7 | 5,63 | 6,84 | 0 |
| Итого по МО |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 11415 | 11326,05 | 10860 | 10817,18 | 10245,09 | 11432,05 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал, % | 228,3 | 203,85 | 217,2 | 181,73 | 204,899 | 170,54 |

10.4.Структура себестоимости производства, передачи и распределения тепловой энергии

Структура себестоимости производства тепловой энергии составлена  по представленным  данным. В работе проанализированы показатели производственной деятельности ООО «Фатежские КЭТС». Основные технико-экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности   представлены в таблице 10.4.

ЧАСТЬ 11. ТАРИФЫ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11.1 Утвержденные тарифы на тепловую энергию

- Тариф на тепловую энергию для отопления для  населения города установлены в размере:  с 1 января – 134,21 руб./Гкал, с 1 июля – 1390,25 руб./Гкал

11.2 Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

По состоянию базового периода разработки схемы теплоснабжения (2012-2014 гг.) тарифы на услуги теплоснабжения представлены в таблице 11.1.

Таблица 11.1.Тарифы на услуги теплоснабжения

| № | Наименование | Ед.изм | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливо на технологические цели | т.руб | 10755 | 11850,3 | 12635,8 |
| 2 | Вода на технологические цели | т.руб | 102,7 | 96,2 | 104 |
| 3 | Покупная электроэнергия | т.руб | 1921,56 | 2128 | 2410,9 |
| 4 | Заработная плата | т.руб | 3611,5 | 4001,2 | 5787,4 |
| 5 | Отчисления от з/платы | т.руб | 1090,7 | 1208,4 | 1747,8 |
| 6 | Расходы на содержание и эксплуатацию | т.руб | 926,1 | 730,52 | 788,6 |
| 6.1. | Текущий ремонт | т.руб | 609,9 | 609,9 | 468,6 |
| 6.2. | амортизация | т.руб | 7,7 | 7,8 | 7,7 |
| 6.3. | Арендная плата | т.руб | 271,1 | 72,12 | 271,1 |
| 6.4. | Вспомогательные материалы | т.руб | 37,4 | 40,7 | 41,2 |
| 7 | Цеховые расходы | т.руб | 1178,74 | 2030,38 | 2367,68 |
| 8 | Общехозяйственные расходы | т.руб | 3321,8 | 3616 | 3855,9 |
| 9 | Производственная себестоимость | т.руб | 22908,1 | 25661 | 29698,1 |
| 10 | Себестомиость 1 Гкал | руб/Гкал |  | 1995,52 | 2309,46 |
| 11 | прибыль | т.руб. | -51,2 | 159,1 | 300 |
| 12 | рентабельность | % |  |  | 1 |
| 13 | Товарная продукция | т.руб | 22856,9 | 25820,1 | 29998 |
| 14 | Экономически обоснованный тариф | руб/Гкал |  | 2006,83 | 2332,79 |
| 15 | Выработано т/э | Гкал | 12720,03 | 13915 | 13915 |
| 16 | Собственные нужды | Гкал | 199,58 | 213 | 213 |
| 17 | Собственные нужды | % | 1,57 | 1,55 | 1,53 |
| 18 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 12520,45 | 13702 | 13702 |
| 19 | потери | Гкал | 446,14 | 842,7 | 842,7 |
| 20 | потери | % | 3,6 | 6,1 | 6,1 |
| 21 | Полезный отпуст | Гкал | 12074,3 | 12859,3 | 12859,3 |
|  | .-население | Гкал | 4141,17 | 4254,09 | 4254,1 |
|  | .-бюджет | Гкал | 5131 | 5803,08 | 5803,1 |
|  | .-иные | Гкал | 20802,13 | 2802,13 | 2802,13 |
| 22 | Рост тарифа | % |  |  | 116,2 |

11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения

В связи с наличием резервной установленной  тепловой мощности городской котельной и расширением количества автономных  и индивидуальных котельных во вновь  строящихся микрорайонах и индивидуальном строительстве, плата за подключение к системе теплоснабжения  до 2015года  не рассчитывалась.

11.4.Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, в рассматриваемый период 2009-2015 гг. не взималась.

Действующие в настоящее время основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. №109, не содержат норм о порядке регулирования тарифов на теплоноситель, платы за услуги по поддержанию резервной мощности.

ЧАСТЬ 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ  ТЕХНИЧЕСКИХ  И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Системы теплоснабжения г.Фатежа проектировались на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Проектный температурный график по зонам теплоснабжения 95-70°С был выбран во время развития систем централизованного теплоснабжения города в 1960-х годах и действует до настоящего времени. В настоящее время  потребители тепловой энергии не оборудованы элеваторами для присоединения систем отопления, что существенно ограничивает регулирование подачи тепла в период верхних «срезок» с помощью увеличения расхода теплоносителя, т.к. использование элеваторов предъявляет повышенные требования к гидравлическим режимам. Помимо верхней «срезки» температурный график имеет нижнюю «срезку» (температурную полку) для обеспечения подогрева горячей воды.

Производительность водоподготовительной установки подпитки тепловой сети   составляет 4м3/ч.  Качество воды для подпитки теплосети соответствует нормативным показателям.    Водоподготовительная установка подпитки теплосети введена в эксплуатацию в 1984 году. Оборудование водоподготовительной установки находится в эксплуатации 28 лет  и не выработало ещё свой ресурс.

Под качеством теплоснабжения понимается достаточность тепловой энергии с определенными характеристиками для обеспечения технологических процессов или (и) комфортных условий в помещениях.

Стоит также отметить, что на комфортность в помещениях и обеспеченность технологических процессов  влияют потери тепловой энергии при транспортировке по тепловым сетям города. Вследствие значительной изношенности тепловых сетей потери при транспортировке в 2014г. году составили около 6,1 %.

Еще одной из проблем качества теплоснабжения города Фатежа Курской области является отсутствие систем автоматического регулирования, в том числе программного.

12.2. Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения

Высокая изношенность и моральное устаревание оборудования городских котельных, а так же изношенность тепловых сетей, предопределяют проблемы обеспечения надёжности  теплоснабжения.

Проведенный инженерно-технический анализ состояния котельных в городе позволяет говорить о недостаточной эффективности технологических процессов выработки тепловой энергии в городской котельной и наличии аварий (порывов) в системе теплоснабжения города Фатежа.

Износ магистральных тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности  составляет 72,4 %.      58,4 км трубопроводов имеют срок службы более 27 лет.

Таблица 12.1.   Сравнительная характеристика состояния тепловых сетей

| Наименование показателей | Значения показателей (факт 2014 г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Российская Федерация | Центральный федеральный округ | Курская область | ООО «Фатежские КЭТС» |
| Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении тепловых сетей, % | 28,6 | 24,9 | 26,9 | 30,0 |
| Потери тепловой энергии, % | 10,6 | 8,6 | 10,9 | 6,1 |

Таблица 12.2.Характеристика сетей по протяженности и возрасту в двухтрубном прокладке

| Годы строительства | Протяженность сетей в двухтрубном исполнении, м | Доля сетей по годам строительства |
| --- | --- | --- |
| 1959-1989 |  | 72,4 |
| 1990-1997 |  | 17,3 |
| 1998-2003 |  | 3,4 |
| 2004-2014 |  | 6,9 |
| Итого |  | 100,0 |

Проблемными вопросами также являются:

1.Отсутствие приборов учета тепловой энергии на большей части объектов теплопотребления (жилые дома);

2.Наличие на рынке капитального ремонта объектов теплоснабжения недобросовестных подрядчиков, нарушающих сроки выполнения работ, технологии производства и т.п.;

3.Нехватка  профессиональных кадров, их текучесть в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

4.Себестоимость тепловой энергии характеризуется  высокой составляющей покупных ресурсов – природного газа (мазута);

#### 12.3.Описание экологических проблем  теплоснабжения

  - Основные направления решения экологических задач теплоснабжения города Фатежа Курской области:

  - технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего оборудования, внедрение наилучших существующих технологий при производстве, транспорте и распределении тепловой и электрической энергии;

  - совершенствование технологических процессов производства, передачи и распределения электроэнергии, реализация мероприятий по энергосбережению, снижению потерь энергии при транспортировке;

  - снижение антропогенного воздействия на окружающую среду;

  - реализация мероприятий по повышению эффективности топливообеспечения;

  - сокращение образования отходов производства и обеспечение безопасного обращения с ними, реализация мероприятий по переработке отходов;

  - экономически и экологически обоснованная децентрализация производства энергии, оптимизация системы теплоснабжения мелких потребителей;

  - совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды, природопользования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, внедрение системы экологического менеджмента с учетом требований международного стандарта ISO 14001.

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1.Общие положения

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки г.Фатежа  на период до 2027г. определялся по данным отдела строительства и архитектуры  администрации г.Фатежа.

В период до 2017 года – по реестрам территорий комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства с указанием площади застраиваемой территории и площади жилых строений, а также по реестрам строящихся и планируемых к строительству отдельных зданий:

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов с указанием площади застраиваемой территории;

- общественно-деловых зданий с указанием площади застраиваемой территории и общей площади зданий;

- объектов здравоохранения: больниц, поликлиник, зданий общеврачебной практики и т.д.,  с указанием по некоторым медицинским учреждениям количества коек, площади здания;

- общеобразовательных школ с указанием по незначительной части зданий количества посадочных мест, общей площади;

- детских дошкольных учреждений - садов с указанием количества мест;

В   период с 2016 г. до 2027 гг. по схемам территориального развития города разделен на периоды 2016-2017гг., 2018-2022 гг., 2023-2027 гг. с указанием площади застраиваемой территории, типа застройки, плотности населения территории жилого района.

Следует отметить, что в разрабатываемом проекте  «Актуализация Схемы теплоснабжения г.Фатежа» принят сценарий градостроительного развития города исходя из максимальной ёмкости территорий. На период до 2017 г. данные по вводу перспективной застройки города представлены более детально.

Жилищное строительство

Основные  целевые  задачи  развития  города  Фатежа    сформированы и реализуются на основе следующих документов:

- Программа социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы

- Корректура Генерального плана городского поселения «Город Фатеж» в соответствии  с Муниципальным контрактом от 17.12.2007г. № ГП 24.

- Стратегия социально-экономического развития Курской области до 2020 года;

- Проект Схемы территориального планирования Курской области;

- Проект Схемы территориального планирования муниципального образования «Фатежский район» Курской области.

Градостроительная концепция города Фатежа

Концепция разрабатывается на территорию города и его пригородной зоны с целью определения долгосрочной стратегии развития функционально - планировочной организации на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

Основными направлениями градостроительной концепции, положенными в разработку Генерального плана города Фатежа, являются:

1.Развитие жилых зон, новое жилищное строительство и реконструкция жилищного фонда. К наиболее крупным площадкам индивидуального жилищного строительства относятся восточная часть города – «Воронина гора», и западная часть города в районе бывшего пенькозавода.

2.Развитие городского центра, системы общественных зон и комплексов. Развитие городского центра, системы общественных зон города основывается на анализе планировочных особенностей города Фатеж преемственности идей предыдущих, но не полностью реализованных градостроительных проектов, концепции сохранения и развития всех ценных исторических элементов планировки,  развития выразительной композиции городского пространства и силуэта застройки.

3.Реорганизация производственных территорий города Фатежа, предусматривающая разработку общей стратегии реорганизации производственных территорий города, определяется необходимостью реорганизации производственного комплекса в современных условиях, необходимостью качественного улучшения условий проживания населения, необходимостью совершенствования планировочной структуры территории в особенности в зонах непосредственной близости производственных территорий и жилых зон.

4.Развитие объектов социальной инфраструктуры. Уровень и качество жизни горожан в значительной мере зависят от развитости социальной сферы Фатежа, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли, социальной защиты, прочие объекты.

5.Развитие природного каркаса и городской системы озеленения,  включающих в себя городские природные территории, парки и озелененные территории различного назначения. Эти территории, выполняющие важное экологические, санитарно-гигиенические, рекреационные и эстетические функции, жизненно важны для горожан.

Фатеж в настоящий момент представляет собой многофункциональное территориально-планировочное образование, в котором представлены все основные функциональные зоны присущие современным городам.

Существующая планировочная структура города характеризуется четкой квадратной правильной сеткой кварталов, которая сохранится и на расчетный срок.

Главной планировочной осью на расчетный срок принимается улица К.Маркса. С целью усиления композиционной структуры городского центра в кварталах, прилегающих к улице К.Маркса, предлагается вести секционную жилую застройку (средней и высокой этажности) а также размещать объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

Общая площадь земель городского поселения «Город Фатеж» составляет 434 га, в том числе 357 га в муниципальной собственности.

Основным видом использования земель в границах городской черты является земли сельскохозяйственного использования, которые занимают 40,3% площади города (175 га). Земли жилой застройки занимают 15,0%  общей площади города (65 га), из них: многоэтажной застройки – 76,9%, индивидуальной – 23,1%. Земли общего пользования составляют 17,5% от общей площади, земли общественно-деловой застройки составляют 6,0%; земли производственной зоны составляют 4,8%; земли инженерной и транспортной инфраструктур – 2,8%, специального назначения и прочие – 1,4%; земли особо охраняемых природных территорий – 1,8%; земли по водными объектами – 3%; земли специального назначения – 1,2%; земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность – 7,6%.

Таблица  2.1. Данные о распределении земель различных форм собственности по видам использования

| Состав земель | Общая площадь | Частная собственность | Федеральная собственность | Собственность Курской области | Муниципальная собственность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего земель: | 434 | 68 | 7 | 2 | 357 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Земли жилой застройки | 65 | 20 |  |  | 45 |
| Земли общественно-деловой застройки | 26 | 3 | 2 |  | 21 |
| Земли производственной застройки | 21 | 1 | 2 |  | 18 |
| Земли общего пользования | 76 |  |  |  | 76 |
| Земли инженерной и транспортной инфраструктур | 12 |  | 3 | 2 | 7 |
| Земли рекреационного использования | 8 |  |  |  | 8 |
| Земли сельскохозяйственного использования | 175 | 44 |  |  | 131 |
| Земли под водными объектами | 13 |  |  |  | 13 |
| Земли специального назначения | 5 |  |  |  | 5 |
| Земли прочих зон |  |  |  |  |  |
| Земли не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | 33 |  |  |  | 33 |

Структура застройки городского округа представлена на рисунке 2.1.

Рис.2.1. Структура застройки городского округа

При определении прогнозов в строительстве приоритетными задачами в строительстве являются:

- организация территориального планирования для обеспечения комплексной подготовки территорий под массовое жилищное строительство;

- формирование эффективных рынков земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией;

- обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной инфраструктурой, вовлечение в проекты жилищного строительства неиспользуемых, или используемых неэффективно, государственных и муниципальных земельных участков, в том числе с помощью Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства;

- стимулирование малоэтажной застройки;

- развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения для приобретения собственного (частного) жилья;

- модернизация жилищно-коммунальной отрасли и обеспечение доступности расходов на эксплуатацию жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг для всего населения через развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищно-коммунальную инфраструктуру, совершенствование тарифной политики и развитие механизмов частно-государственного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг.

2.2.Формирование прогноза   жилищного и промышленного строительства  на  период 2016-2017 и на перспективу до 2027года

### 2.2.1.Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в городе: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; для данного прогноза были использованы следующие показатели:

- общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;

- данные о динамике численности населения за последние 8 лет.

Численность населения рассчитывается с учетом естественного прироста и миграционных процессов, сложившихся за последние годы в городе Фатеже, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

где Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

Р – среднегодовой естественный прирост,

М – среднегодовая миграция,

Т – число лет расчетного срока.

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и, соответственно, в регионе) и постепенным выходом из кризисного состояния. Соответственно, прогнозируется повышение среднегодового естественного прироста населении до -0,60%, среднегодовой миграционный приток выйдет в положительную зону и составит 0,45%. Результаты расчетов  представлены в таблицах 2.2.

Таблица  2.2. Данные для расчета ожидаемой численности населения г.Фатежа

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Численность населения на момент проектирования, чел | 5332 |
| Среднегодовой естественный прирост населения, % | -0,60 |
| Среднегодовая миграция, % | 0,45 |
| Срок первого этапа, лет | 5 |
| Срок второго этапа, лет | 10 |
| Ожидаемая численность населения в 2018 году, чел | 5292 |
| Ожидаемая численность населения в 2023 году, чел | 5253 |

Изменение численности населения на расчетный срок по инновационному сценарию развития характеризуется следующими демографическими параметрами:

1.Численность населения города Фатежа к 2018 году снизится до 5292 человек, к 2027 году – до 5253 человек.

2. В  ближайшей перспективе снижение рождаемости продолжится, так как количество женщин в возрасте 20-24 и 25-29 лет продолжает снижаться, но в перспективе возможно повышение рождаемости;

3. Уровень смертности в городе будет оставаться на существующем уровне, но возможно некоторое снижение, как результат такого соотношения рождаемости и смертности естественный прирост населения будет отрицательным. Изменение численности в большую сторону возможно лишь за счет миграционного прироста населения.

4. Продолжится старение городского населения.

Для решения проблем сложившегося демографического развития города необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях. Перспективы демографического развития города Фатеж будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест;

- созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

Проблем рабочих мест на ближайшие 10 лет в городе Фатеж не ожидается. К 2019 году количество трудоспособных горожан составит около 3,21 тыс. чел.  К 2022 году оно упадет до 3,11 тыс. человек.

Данные по прогнозу численности населения на расчетный срок приведены в таблице 2.3.

Таблица  2.3. Прогноз численности населения на расчетный срок по возрастным группам

| № | Наименование | 2014 год, чел./% | 2018 год, чел./% | 2023, чел./% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Все население | 5332 | 5292 | 5253 |
| 2 | Моложе трудоспособного возраста | 799 / 15,1 | 639 / 12,4 | 505 / 10,1 |
| 3 | Дети от 1-6 лет | 270 / 5,1 | 221 / 4,3 | 180 / 3,6 |
| 4 | Население трудоспособного возраста | 3323 / 62,7 | 3209 / 62,5 | 3114 / 62,3 |
| 5 | Население старше трудоспособного возраста | 1178 / 22,2 | 1287 / 25,1 | 1380 / 27,6 |

Для актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования требуется оперировать с прогнозными значениями населения, которое будет проживать на территории города и пользоваться услугами (ресурсами) предприятий коммунального комплекса. Для моделей перспективного спроса на коммунальные ресурсы демографические данные относятся, безусловно, к группе эндогенных переменных, которые могут быть заданы в рамках утвержденных для моделирования сценариев развития экономики. Однако связанность этих переменных с общей экономической ситуацией в стране  слишком очевидна, чтобы ее игнорировать.

Очевидно, что динамика изменения рождаемости должна быть связана,  например, с величиной относительного прироста среднедушевого дохода и величиной «материнского капитала». Факты падения  рождаемости в городе  Фатеже  требуют своего объяснения, так как идет процесс длительного падения с 1990 года  прироста рождаемости при относительно равной смертности.     Это объясняется тем, что из семи групп женщин фертильного возраста самыми  производительными по деторождаемости являются три группы, а именно   в возрасте 20-24, 25-29 и 30-34 лет.  Эти группы в Фатеже уменьшались и особенно  фертильная группа в возрасте с 25 до 29 лет.

При актуализации  Схемы важно определить, сохранится ли эта тенденция в будущем и насколько она будет устойчива.

В перспективный период дальнейшее развития города и изменение численности населения в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями государственных, областных и местных органов власти в поиске и привлечении средств из различных фондов, включая международные, и частного сектора (отечественного и иностранного), и проведением успешной политики занятости, в частности создания новых рабочих мест, обусловленной развитием различных функций его хозяйственного комплекса

Выводы по анализу демографической ситуации, оказывающей влияние на объемы коммунальной инфраструктуры:

1. В целом возрастная структура населения не способствует нормальному воспроизводству трудовых ресурсов. Численность населения до трудоспособного возраста (799 чел.) ниже численности населения старше трудоспособного возраста 1,5 раза и в 4,1 раза численности населения трудоспособного возраста.

Большая количественная разница между численностью женщин с возрастом от 0 до 14 лет и от 15 до 29 лет, как взаимозаменяемыми, предполагает снижение потенциальной репродуктивности населения за счет рождаемости до 2023 года. Категория женщин с возрастом от 20 до 30 лет, как самая активная по деторождению, с 2012 по 2020 год по численности уменьшится вдвое.

2. Падение рождаемости на период действия Программы до 2020 года будет носить устойчивый характер. Это объясняется уменьшением численности женского населения фертильного возраста с  2010года  по 2020 год. Демографический спад в рождаемости с 1990 по 2000 оказывает прямое воздействие на приросты населения в ближайшие 10 лет.

3. В течение анализируемого периода наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом рождаемость составляет 1,2% от общей численности населения в 2014 году. Положительная динамика рождаемости носит устойчивый характер. Средневзвешенный прирост за последние пять имеет отрицательные значения и не компенсирует естественную убыль населения муниципального образования «город Фатеж».

4. В рамках актуализации схемы теплоснабжения с 2016 по 2027 год рождаемость будет ниже уровня смертности.

5. За период 2007-2014 гг. миграционный поток населения имел также устойчивое отрицательное сальдо.

6. Процесс старения трудовых ресурсов не окажет значительного влияния на нагрузку коммунальной инфраструктуры.

Учитывая выгодное экономико-географическое положение города на пересечении транспортных путей различного уровня, обеспечивающих ему связи с различными регионами страны и ближним зарубежьем, имеющийся хозяйственный и ресурсный потенциал (водные, энергетические, территориальные), стабилизацию социально–экономического положения в последние годы, численность населения на планируемый период актуализации Схемы на 2016-2027 г.г. принимается в  значениях, определенных в таблице 1.12.

Таблица 2.4. Итоговый результат  прогноза численности населения

| Показатели | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| Численность населения на конец года, чел. | 5324 | 5316 | 5308 | 5300 | 5292 | 5284 | 5276 | 5268 | 5260 | 5253 |

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей - семьям с высокими доходами. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются недостаточная развитость институтов долгосрочного жилищного кредитования, инфраструктуры рынка жилья и ипотечного жилищного кредитования, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.

- Ключевым элементом прогноза объемов жилищного  строительства является оценка динамики платежной способности, доходов и расходов основных потребителей коммунальных услуг города, а также покупателей недвижимости. Только на такой основе можно реалистично оценить масштабы жилищного и прочего строительства, а значит и изменение нагрузок на коммунальные системы, связанные с развитием города Фатежа.

- Важный параметр прогноза - расходы населения на приобретение жилищной недвижимости. Эта доля зависит от уровня сбережений и в среднем российском городе составляет 3-4% от совокупного дохода населения. Она делится на две составляющих - покупка жилья на вторичном рынке и вне города - примерно 1-2% от совокупных доходов населения (зависит от города) и покупка жилья на первичном рынке в городе 1-3%. В среднем российском городе соотношение стоимости 1 кв.м. и среднего месячного дохода находится в пределах от 3:1 до 4:1, а значит прирост площади нового жилья может быть равен 0,1-0,2 м2 в год на жителя, если все жилье строится только за деньги населения (3% от годового дохода/стоимость 1 кв.м.).

- Применение ипотечных схем и строительство за счет других источников, в т.ч. социального жилья за счет бюджета,  увеличивает эту величину до 0,2-0,3 м2 в год/житель.

Приток покупателей на рынок недвижимости из других городов  еще немного повышает  эту планку в растущих городах и снижает ее  в «сжимающихся» городах. Город Фатеж  трудно  отнести к растущим городам.

Для сравнения сегодня даже богатые города не выходят за пределы 0,3-0,4 кв.м./житель/год. В городах США этот показатель не превышает 0,6.

Город Фатеж со среднедушевыми доходами  менее 15 тысяч  рублей и стоимостью одного квадратного метра жилья от 22,0 до 28,0 т.рублей не соответствует данным критериям. Население со среднедушевыми доходами до 20,0 тыс.рублей способно приобретать жилье только в многоэтажных домах и в основном «эконом-класса»

Высокая стоимость строительства жилья приводит к недоступности приобретения его для широких слоев населения. Рост стоимости стройматериалов и энергоносителей, ведущие к удорожанию строительства, и низкая покупательная способность населением объектов недвижимости сдерживают привлечение средств инвесторов для строительства социально значимых для города жилых объектов.  Такими объектами  являются многоэтажные дома.

Для более корректного подхода при определения концепции  экономического баланса между объемами жилищного строительства  и доходностью населения, планировании жилищного строительства следует  разделить общий годовой прирост нового жилья  на 1 жителя на годовой прирост нового жилья  на 1 жителя для многоэтажных и индивидуальных жилых домов. С учетом данной рекомендации в таблице 2.5.  дана более раскрытая классификация  прироста нового жилья на одного городского жителя. Из таблицы 2.5.  видно, что средний годовой прирост нового жилья  на 1 жителя для многоэтажных домов  за последние пять лет составил 0,34 м2 на человека

- Данная цифра отражает покупательную способность населения, движение жилой недвижимости на рынке жилья и, несомненно, могла стать  критерием при планировании  будущих объемов  многоэтажного жилищного строительства.

Эти и другие факторы подчеркивают необходимость определения экономически обоснованного годового прироста жилой площади на 1 жителя. С учетом показателей программы социально-экономического развития города Фатежа на 2011-2015 годы в целях развития социальной инфраструктуры новых микрорайонов, достигнутого значения этого показателя  и возможных колебаний в платежеспособности населения прогноз жилищного строительства на период действия Схемы теплоснабжения  определен по достигнутому значению последних двух лет - 0,31. Расчет объемов жилищного строительства с учетом прогноза динамики численности населения представлен  в таблице 2.7.

2.2.2. Прогноз перспективной застройки на период до 2017 г.

Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного строительства до 2017 г. принят по данным отдела строительства и архитектуры администрации г.Фатежа. Площадь жилой застройки по объектам, представленной отделом строительства  и архитектуры в реестре строящихся и планируемых к строительству многоэтажных жилых домов, определялась экспертно по указанной застраиваемой площади жилой территории с учётом следующих показателей:

• плотности населения территории муниципального образования– 674,6м2/чел;

• расчётной обеспеченности населения жилищным фондом – 30,93 м2/чел.

Для объектов, имеющих технические условия на подключение  от ООО «Фатежские КЭТС», площадь вводимого жилья определялась на основании  тепловой нагрузки, выданной в техусловии на подключение и  принятого удельного расхода тепла на 1 м2 многоквартирной застройки – 56,21 ккал/ч/ м2.

По объектам общественного назначения: детским садам, больницам, поликлиникам, общеобразовательным школам, площади фонда недвижимости общественного назначения приняты по данным отдела  строительства и архитектуры. По объектам, у которых данные по площади не представлены, площадь общественно-деловой застройки не учитывалась.

Территории, прогнозируемые к освоению для каждой планировочной территории, представлены в таблице 2.1.    Из представленных данных видно, что в период до 2017г. в г.Фатеже прогнозируется прирост фондов строительных площадей на уровне 7.41тыс. м2.

Динамика  перспективной застройки с 2015 по 2017годы представлена  в таблице 2.5.

| Таблица 2.5. Динамика ввода жилья и другие показатели жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | прогнозный период |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Численность населения, чел. | 5316 | 5308 | 5300 | 5292 |
| 2 | Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, кв.м/чел | 28,41 | 28,74 | 29,28 | 29,61 |
| 3 | Общая площадь жилых помещений, тыс.кв.м. | 151,053 | 152,553 | 155,2 | 156,7 |
|  | - многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 57,9 | 57,9 | 59,2 | 59,2 |
|  | индивидуальные жилые здания, в т.ч.: | 93,153 | 94,653 | 96 | 97,5 |
| 4 | Годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв.м. | 0,33 | 0,28 | 0,50 | 0,28 |
| 5 | Общая площадь жилых помещений, введенная по годам, тыс. кв.м. | 1,763 | 1,5 | 2,647 | 1,5 |
| 6 | Площадь,га | 357 | 357 | 357 | 357 |
| 7 | Плотность населения, м2/чел | 671,6 | 672,6 | 673,6 | 674,6 |

2.2.3. Прогноз перспективной застройки на период до 2022 г.

В период  с 2018 по 2022 гг. перспективная застройка определялась экспертно по данным, представленным отделом  строительства и архитектуры  г.Фатежа:

• плотности населения территории муниципального образования– 679,6 м2/чел;

• расчётной обеспеченности населения жилищным фондом – 31,64м2/чел.

Территории, прогнозируемые к освоению для каждой планировочной территории, представлены в таблице 2.1.  Из представленных данных видно, что в период до 2022 г. в г.Фатеже прогнозируется прирост фондов строительных площадей  прирост  жилищного фонда  на уровне 7.5 тыс.м2.  Наибольший прирост фондов строительных площадей в период с 2018 по 2022 гг. прогнозируется в частном секторе.

Динамика  перспективной застройки с 2018 по 2022годы представлена  в таблице 2.6.

Таблица 2.6. Динамика  перспективной застройки с 2018 по 2022годы

| № | Наименование показателей | прогнозный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Численность населения, чел. | 5284 | 5276 | 5268 | 5260 | 5253 |
| 2 | Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, кв.м/чел | 29,94 | 30,27 | 30,98 | 31,31 | 31,64 |
| 3 | Общая площадь жилых помещений, тыс.кв.м. | 158,2 | 159,7 | 161,2 | 162,7 | 164,2 |
|  | - многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
|  | индивидуальные жилые здания, в т.ч.: | 99 | 100,5 | 102 | 103,5 | 105 |
| 4 | Годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв.м. | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 |
| 5 | Общая площадь жилых помещений, введенная по годам, тыс. кв.м. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 6 | Площадь,га | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
| 7 | Плотность населения, м2/чел | 675,6 | 676,6 | 677,7 | 678,7 | 679,6 |

2.2.4. Прогноз перспективной застройки на период до 2027 г.

Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного строительства до 2027 г. принят по данным отдела строительства и архитектуры администрации г.Фатежа. Площадь жилой застройки по объектам, представленной отделом строительства  и архитектуры в реестре строящихся и планируемых к строительству многоэтажных жилых домов, определялась экспертно по указанной застраиваемой площади жилой территории с учётом следующих показателей:

• плотности населения территории муниципального образования– 679,6м2/чел;

• расчётной обеспеченности населения жилищным фондом – 32,99м2/чел.

Для объектов, имеющих технические условия на подключение тепловых нагрузок от ООО «Фатежские КЭТС»,  площадь вводимого жилья определялась на основании:

• тепловой нагрузки, выданной в техусловии на подключение;

• принятого удельного расхода тепла на 1 м2 многоквартирной застройки – 56,21кал/ч/ м2.

Территории, прогнозируемые к освоению для каждой планировочной территории, представлены в таблице 2.1.    Из представленных данных видно, что в период до 2027 г. в г.Фатеже прогнозируется прирост фондов строительных площадей за счет  жилищного строительства на уровне  9,1тыс. м2;

Наибольший прирост фондов строительных площадей в период с 2023 по 2027 гг. прогнозируется за счет  индивидуального строительства.

Динамика  перспективной застройки с 2023 по 2027годы представлена  в таблице 2.7.

Таблица 2.7. Динамика  перспективной застройки с 2023 по 2027годы

| № | Наименование показателей | прогнозный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Численность населения, чел. | 5253 | 5253 | 5253 | 5253 | 5253 |
| 2 | Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, кв.м/чел | 31,85 | 32,13 | 32,42 | 32,71 | 32,99 |
| 3 | Общая площадь жилых помещений, тыс.кв.м. | 167,3 | 168,8 | 170,3 | 171,8 | 173,3 |
|  | - многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
|  | индивидуальные жилые здания, в т.ч.: | 106,5 | 108 | 109,5 | 111 | 112,5 |
| 4 | Годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв.м. | 0,59 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 5 | Общая площадь жилых помещений, введенная по годам, тыс. кв.м. | 3,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 6 | Площадь,га | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
| 7 | Плотность населения, м2/чел | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 |

2.3. Сводный прогноз перспективной застройки

Сводное изменение фондов застройки представлено в таблице 2.8.

Таблица 2.8.Расчет объемов жилищного строительства с учетом прогноза динамики численности населения

| № | Наименование показателей | прогнозный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| 1 | Численность населения, чел. | 5316 | 5308 | 5300 | 5292 | 5268,2 | 5253 |
| 2 | Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, кв.м/чел | 28,41 | 28,74 | 29,28 | 29,61 | 30,99 | 32,80 |
| 3 | Общая площадь жилых помещений, тыс.кв.м. | 151,053 | 152,553 | 155,2 | 156,7 | 163,28 | 172,3 |
|  | - многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 57,9 | 57,9 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 60,8 |
|  | индивидуальные жилые здания, в т.ч.: | 93,153 | 94,653 | 96 | 97,5 | 104,08 | 111,5 |
| 4 | Годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв.м. | 0,33 | 0,28 | 0,50 | 0,28 | 0,25 | 0,34 |
| 5 | Общая площадь жилых помещений, введенная по годам, тыс. кв.м. | 1,753 | 1,5 | 2,647 | 1,5 | 6,58 | 9,02 |
| 6 | Площадь,га | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
| 7 | Плотность населения, м2/чел | 671,6 | 672,6 | 673,6 | 674,6 | 677,7 | 679,6 |

Таблица 2.10.Показатели развития жилищного строительства г. Фатежа в 2015-2027 гг

Из представленных данных видно:

- прирост жилищного фонда в г. Фатеже  в период с 2016 по 2027 гг.  прогнозируется на уровне  19,947тыс. м2;

- прирост общественного фонда реализуется  за счёт ввода больницы;

- прирост площади нежилых зданий –200м2

Наибольший прирост фондов строительных площадей к 2027 г. Прогнозируется, в основном, в индивидуальном строительстве.

ГЛАВА 3. ПРОГНОЗ ПРИРОСТА ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК И  ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПЕРИОД ДО 2027 Г.

3.1.    Прогноз прироста тепловых нагрузок  и потребления тепловой энергии на период до 2027 года

Прогноз прироста тепловых нагрузок по городу Фатежу формировался на основе прогноза перспективной застройки на период до 2027г. с учётом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов по выданным  техусловиям на период до 2027г. Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным методом  для каждого теплоисточника.

Обоснование удельных норм расхода тепла для перспективной застройки

Для получения перспективных тепловых нагрузок использовались удельные расходы теплоты на отопление одного квадратного метра общей площади зданий, принятые на основе анализа проектных тепловых нагрузок  на отопление  2-х до 9-ти этажных жилых домов. При разработке удельных показателей потребления коммунальных ресурсов были использованы  нормативные документы регионального и федерального значения  СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

При разработке удельных укрупненных показателей расхода теплоты были проанализированы следующие данные о существующей тепловой нагрузке жилых многоквартирных зданий Фатежа, законченных строительством и введенных в эксплуатацию после 1999года  высотой  до 5 этажей. Это связано с тем, что перспективная застройка на последующие 15 лет будет вестись  в основном индивидуальными и 5-ти этажными жилыми домами.

За основу расчётов  тепловых нагрузок на 1м2 жилой площади взято фактическое потребление ТЭ на отопление  за последние пять лет, которые представлены  в таблице  3.1.

Таблица 3.1 – Сравнение удельных расходов теплоты для определения перспективной тепловой нагрузки вновь строящихся строений г. Фатежа, полученных из разных источников

| № п/п | Наименование показателей | ООО "КЭТС» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 | 2014 | 2015(проект) |
| 1. | Произведено тепловой энергии, тыс. Гкал | 10,75 | 11,1 | 10,64 | 12,9 | 12,72 | 13,92 |
| 2 | Отпущено тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | 10,51 | 10,85 | 10,42 | 12,69 | 12,52 | 13,7 |
| 3 | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | 0,21 | 0,42 | 0,59 | 0,46 | 0,46 | 0,84 |
|  | Потери тепловой энергии, % | 2 | 3,87 | 5,66 | 3,66 | 3,6 | 6,1 |
| 4 | Объем реализации тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал, в т.ч.: | 10,30 | 10,43 | 9,83 | 12,23 | 12,07 | 12,86 |
| 4.1. | населению, в т.ч. | 4,19 | 4,37 | 4,16 | 3,91 | 4,14 | 4,25 |
|  | - на нужды отопления | 4,19 | 4,37 | 4,16 | 3,91 | 4,14 | 4,25 |
|  | - на нужды горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | бюджетным, в т.ч. | 5 | 4,7 | 4,45 | 7,03 | 5,13 | 6,94 |
|  | - на нужды отопления | 5 | 4,7 | 4,45 | 7,03 | 5,13 | 6,94 |
|  | - на нужды горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | прочим организациям | 1,11 | 1,36 | 1,22 | 1,29 | 2,8 | 1,67 |
| 5 | Площадь отапливаемых жилых помещений, м2 | 24257 | 22212 | 22212 | 22212 | 22212 | 22212 |
| 6 | Фактическая нагрузка ТЭ на отопление для жилья, Гкал/год/м2 | 0,172734 | 0,196741 | 0,187286 | 0,176031 | 0,186386 | 0,191338 |
| 7 | Cреднее значение удельной тепловой нагрузки на 1м2 | 0,18509 |  |  |  |  |  |

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление для перспективной застройки города Фатежа  разрабатывались на основе СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и  «Нормативы по теплопотреблению и теплозащите» отдельно для жилых и нежилых строений. Основным допущением при разработке удельных укрупненных показателей являлось следующее: все вновь строящиеся здания по своим теплозащитным свойствам удовлетворяют показателям, приведенным в указанных нормативных документах. Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление жилых и общественно-деловых зданий были получены на основе приведенных нормативных документов, при этом для жилых зданий было введено разделение на группы многоквартирных и индивидуальных жилых зданий.

Исходя из различной этажности и назначения зданий, были получены следующие удельные расходы теплоты на отопление 1 м2 здания:

• для жилых многоквартирных зданий – 0,18509Гкал/м2/год;

• для общественно-деловых зданий – 44,4 ккал/ч/м2 (0,068 Гкал/м2).

В результате анализа предоставленных проектов жилых зданий выявлено, что в зависимости от конкретного проекта здания вентиляционная нагрузка может, как предусматриваться, так и отсутствовать. Основным фактором, определяющим наличие вентиляционной нагрузки для здания, является наличие подземной автостоянки. Однако в зависимости от конкретного проекта для подземных автостоянок воздушное отопление может быть  предусмотрено или  нет. Для жилых зданий, у которых не предусмотрены подземные автостоянки, вентиляционная нагрузка присутствует в том случае, если достаточно велика доля встроенно-пристроенных  общественно-деловых помещений (от 20 до 35 % общей площади здания). При этом из рассмотренных будущих  проектов вентиляционная нагрузка не имеет места.

Удельные укрупненные показатели тепловой нагрузки (мощности) и потребления тепловой энергии на обеспечение теплоснабжения 1 м2 площади строений, принимаемые для определения перспективной тепловой нагрузки и уровня теплопотребления для новой застройки в «Схеме теплоснабжения..», приведены в таблицах 3.1 и 3.2 соответственно.

Таблица 3.2 – Удельные значения теплопотребления для определения перспективного потребления тепловой энергии вновь строящихся строений г. Фатежа до 2027года

| Тип застройки | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая многоквартирная, Гкал/м2/ОП | 0,18509 | 0 | 0 | 0,18509 |
| Общественно-деловая, Гкал/м2 | 0,068 | 0 | 0 | 0,068 |
| Нежилые помещения, Гкал/м2/ОП | 0,18509 | 0 | 0 | 0,18509 |

Тепловые нагрузки по отдельным зданиям: учреждениям здравоохранения, детским садам, общеобразовательным учреждениям, планируемым к строительству на период до 2027 г., в связи с отсутствием данных по площади застройки, приняты по экспертной оценке (на основании анализа нагрузок аналогичных существующих зданий, т.е. исходя из среднестатистического потребления тепловой энергии):

• для учреждения здравоохранения - 1 Гкал/ч;

• для детских садов - 0,002 Гкал/ч/место;

• для общеобразовательного учреждения - 1 Гкал/ч.

3.2.    Прогноз прироста тепловых нагрузок   на период до 2027 года для централизованного теплоснабжения (ЦТ)

Прогноз прироста тепловой нагрузки  для ЦТ на территории города за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для периодов 2015-2017 гг., 2018-2022 гг., 2023-2027гг.,  и на весь рассматриваемый период 2016-2027гг. с разделением по группам потребителей и видам теплопотребления приведен  в таблицах 3.3,  3.4,  3.5 и 3.6.

Таблица 3.3. Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки за расчетные периоды  к 2017 году

| Типы нагрузок | Периоды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| Прирост нагрузки на ЦТ для отопления, Гкал/час |  | 0,05419 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост нагрузки на ЦТ для отопления прочих организаций , Гкал/час |  | 0,0338 | 0,0338 | 0 | 0 |
| Итого прирост нагрузок общий для ЦТ, |  | 0,08799 | 0,0338 | 0 | 0 |
| Всего тепловая нагрузка потребителей для ЦТ, Гкал/час, | 4,5889 | 4,67689 | 4,6227 | 0 | 0 |

Таблица 3.4. Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки за расчетные периоды  с2018 по  2022 год

| Типы нагрузок | Периоды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| Прирост нагрузки на ЦТ для отопления, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост нагрузки на ЦТ для отопления прочих организаций , Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0,1689 | 0 |
| Итого прирост нагрузок общий для ЦТ, | 0 | 0 | 0 | 0,1689 | 0 |
| Всего тепловая нагрузка потребителей для ЦТ, Гкал/час, | 0 | 0 | 0 | 4,7578 | 0 |

Таблица 3.5. Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки за расчетные периоды  с 2023 по 2027 год

| Типы нагрузок | Периоды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| Прирост нагрузки на ЦТ для отопления, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,066699 |
| Прирост нагрузки на ЦТ для отопления прочих организаций , Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1689 |
| Итого прирост нагрузок общий для ЦТ, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,235599 |
| Всего тепловая нагрузка потребителей для ЦТ, Гкал/час, | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,824499 |

Таблица 3.6. Суммарный прогноз прироста тепловой нагрузки на отопление для перспективной застройки за расчетные периоды  в 2015-2027 году

| Типы нагрузок | Периоды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| Прирост нагрузки на ЦТ для отопления, Гкал/час |  | 0,05419 | 0 | 0 | 0,066699 |
| Прирост нагрузки на ЦТ для отопления прочих организаций , Гкал/час |  | 0,0338 | 0,0338 | 0,1689 | 0,1689 |
| Итого прирост нагрузок общий для ЦТ, |  | 0,08799 | 0,0338 | 0,1689 | 0,235599 |
| Всего тепловая нагрузка потребителей для ЦТ, Гкал/час, | 4,5889 | 4,67689 | 4,6227 | 4,7578 | 4,824499 |

Из  выше приведенных таблиц  видно,, что прирост тепловой  нагрузки для централизованного теплоснабжения в г.Фатеже в период с 2016 по 2027 гг. прогнозируется на уровне 0,23560Гкал/ч.

В общем теплопотреблении перспективной застройки города основным видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходится 100% от общей тепловой нагрузки.

Структура прогнозируемого прироста тепловой нагрузки перспективной застройки по рассматриваемым периодам представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Структура прогнозируемого прироста тепловой нагрузки потребителей

Рисунок 3.2 – Структура прогнозируемой  тепловой нагрузки потребителей

3.3.    Прогноз прироста тепловых нагрузок   на период до 2027 года для автономного теплоснабжения (АТ)

Прогноз прироста тепловой нагрузки  для АТ на территории города за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для периодов 2015-2017 гг., 2018-2022 гг., 2023-2027гг.,  и на весь рассматриваемый период 2016-2027гг. с разделением по группам потребителей и видам теплопотребления приведен  в таблицах 3.7,  3.8. и 3.9.

Таблица 3.7. Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки за расчетные периоды  к 2017 году

| Типы нагрузок | Периоды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| Прирост нагрузки на АТ, Гкал/час |  | 0,06253 | 0,06253 | 0 | 0 |
| Общая тепловая нагрузка на АТ, Гкал/час | 17,4729 | 17,7216 | 17,9985 | 0 | 0 |
| Общая тепловая нагрузка на АТ с учетом прироста, Гкал/час |  | 17,78413 | 18,06103 | 0 | 0 |

Таблица 3.8. Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки за расчетные периоды  к 2022 году

| Типы нагрузок | Периоды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| Прирост нагрузки на АТ, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0,31265 | 0 |
| Общая тепловая нагрузка на АТ, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 19,21317 | 0 |
| Общая тепловая нагрузка на АТ с учетом прироста, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 19,52582 | 0 |

Таблица 3.9. Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки за расчетные периоды  к 2027 году

| Типы нагрузок | Периоды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| Прирост нагрузки на АТ, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31265 |
| Общая тепловая нагрузка на АТ, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5829 |
| Общая тепловая нагрузка на АТ с учетом прироста, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,89555 |

Таблица 3.10. Суммарный прогноз прироста тепловой нагрузки на отопление для перспективной застройки за расчетные периоды  в 2015-2027 году

| Типы нагрузок | Периоды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| Прирост нагрузки на АТ, Гкал/час |  | 0,06253 | 0,06253 | 0,31265 | 0,31265 |
| Общая тепловая нагрузка на АТ, Гкал/час | 17,4729 | 17,7216 | 17,9985 | 19,21317 | 20,5829 |
| Общая тепловая нагрузка на АТ с учетом прироста, Гкал/час |  | 17,78413 | 18,06103 | 19,52582 | 20,89555 |

Рисунок 3.3 – Структура прогнозируемого прироста тепловой нагрузки потребителей

Рисунок 3.4 – Структура прогнозируемой  тепловой нагрузки потребителей

Из  выше приведенных таблиц  видно, что прирост тепловой  нагрузки для автономного  теплоснабжения в г.Фатеже в период с 2016 по 2027 гг. прогнозируется на уровне 0,75036Гкал/ч.

В общем теплопотреблении перспективной застройки города основным видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходится 100% от общей тепловой нагрузки.

Структура прогнозируемого прироста тепловой нагрузки перспективной застройки по рассматриваемым периодам представлена на рисунке 3.4.

3.4.Прогноз  прироста теплопотребления  в жилом секторе и общественно-деловой застройке для централизованного теплоснабжения

Таблица 3.11 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии для перспективной застройки за расчетные периоды  к 2017году

| Тип застройки | Потребление тепловой энергии, Гкал, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Жилая многоквартирная | 240,6036 | 0 | 0 | 240,6036 |
| Общественно-деловая | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Итого | 290,6036 | 0 | 0 | 290,6036 |

Таблица 3.12 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии для перспективной застройки за расчетные периоды c 2018 по  2022год

| Тип застройки | Потребление тепловой энергии, Гкал, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Жилая многоквартирная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественно-деловая | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 150 | 0 | 0 | 150 |
| Итого | 150 | 0 | 0 | 150 |

Таблица 3.13 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии для перспективной застройки за расчетные периоды с 2023 по  2027год

| Тип застройки | Потребление тепловой энергии, Гкал, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Жилая многоквартирная | 296,1436 | 0 | 0 | 296,1436 |
| Общественно-деловая | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 150 | 0 | 0 | 150 |
| Итого | 446,1436 | 0 | 0 | 446,1436 |

Данные по суммарному теплопотреблению  жилищно-коммунального сектора и общественно-деловых зданий приведены в таблице 3.14

Таблица 3.14. Ожидаемые приросты теплопотребления по городу Фатежу

| Тип застройки | Потребление тепловой энергии,. Гкал, в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| Жилая многоквартирная | 240,6036 | 0 | 296,1436 |
| Общественно-деловая | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 50 | 150 | 150 |
| Итого , Гкал/час | 290,6036 | 150 | 446,1436 |

Из таблицы 3.14 видно:

• на всех этапах развития города наибольший прирост потребления тепловой энергии ожидается в жилищно-коммунальном секторе и  в промышленности;

• наибольший суммарный прирост теплопотребления в отоплении  ожидается в период 2023-2027 гг.

В целом по городу на расчётный период суммарный прирост теплопотребления  составит 886,7472Гкал, в том числе:

- по жилью – 536,7472Гкал (60,0 %);

- по промышленности – 350Гкал.

3.5. Прогноз прироста тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии на период до 2027года в соответствии  с Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года №262  «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»

Для оценки возможного изменения прироста перспективной нагрузки при условии удовлетворения вновь вводимых зданий современным требованиям по теплозащите (Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года №262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений») был выполнен расчет прогноза теплопотребления на основе темпов снижения теплопотребления для вновь строящихся зданий, заданных вышеприведенным Приказом.

Удельное потребление воды на горячее водоснабжение на одного человека для строящихся зданий на основании Приказа Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года №262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений» было учтено в расчетах схемы теплоснабжения и поэтапно составило:

- с 2011 года – 130 л/сут.;

- с 2016 года – 110 л/сут.;

- с 2020 года –   85 л/сут.

В соответствии с устанавливаемыми нормативами теплопотребления удельное теплопотребление жилых зданий на период до 2027 года, принятое для прогнозирования спроса на тепловую мощность и тепловую энергию, представлено в таблице 3.15.

Таблица 3.15. Удельное теплопотребление строящихся жилых зданий

| Виды зданий | с 2016г. |  | с 2020г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажный жилищный фонд: | ккал/ч/м2 | Гкал/м2 | ккал/ч/м2 | Гкал/м2 |
| 1 этаж | 54,5 | 0,146 | 46,7 | 0,125 |
| 2 этажа | 54,5 | 0,146 | 46,7 | 0,125 |
| 3 этажа | 54,5 | 0,146 | 46,7 | 0,125 |
| 4 этажа | 34,9 | 0,094 | 29,9 | 0,08 |
| 5 этажей | 34,9 | 0,094 | 29,9 | 0,08 |
| 6 этажей | 32,9 | 0,088 | 28,2 | 0,076 |
| 9 этажей | 32,9 | 0,088 | 28,2 | 0,076 |
| 10 этажей | 29,7 | 0,08 | 25,2 | 0,068 |
| 12 этажей и выше | 28,8 | 0,077 | 24,7 | 0,066 |
| Индивидуальный жилищный фонд | 54,5 | 0,146 | 46,7 | 0,125 |

В связи с отсутствием в представленных материалах данных по характеристикам строящихся нежилых зданий удельное теплопотребление строящихся нежилых зданий на период до 2027 года определялось по укрупненным показателям на основе материалов, представленных в книге

Е.Я. Соколова «Теплофикация и тепловые сети» (глава 2 «Тепловое потребление»):

- тепловая нагрузка общественных зданий на отопление принимается в размере 25 % от тепловой нагрузки отопления строящихся жилых зданий;

- тепловая нагрузка общественных зданий на вентиляцию принимается в размере 60 % от тепловой нагрузки отопления строящихся общественных зданий;

- тепловая нагрузка на горячее водоснабжение строящихся общественных зданий принимается из расхода 25 л/сут. на 1 жителя строящихся жилых зданий.

Прогноз прироста тепловой нагрузки и тепловой энергии за расчетные периоды до 2027 года на территории города жилищно-коммунального сектора и общественно-деловых зданий приведен, соответственно, в таблицах 3.11  - 3.14.

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

4.1. Общие положения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся (установленных по утвержденным картам гидравлических режимов тепловых сетей) в отопительных  периодах 2009/2014.

Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. Данные балансы представлены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены  перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения». Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для  развития системы теплоснабжения, предложенных к рассмотрению. В данном случае использованы предложения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и сокращению (или расширению) зон действия источников тепловой энергии с тем, чтобы обеспечить нормативные требования к перспективным резервам тепловой мощности источников теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения г.Фатежа были определены с учетом следующего соотношения:

(Qр гв − Qсн гв) − (Qпот тс + Qфакт) − Qприрост = Qрез             (1)

Где: Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

Qфакт __ – фактическая тепловая нагрузка в 2014 г.

Qприрост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

Qрез – резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч;

При этом при расчете баланса в существующих зонах действия энергоисточников в качестве прироста тепловой нагрузки за счет нового строительства принималась  отопительно-вентиляционная нагрузка и  нагрузки горячего водоснабжения.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки были составлены для источников тепловой энергии задействованных в схеме теплоснабжения города, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки. В балансах также приведены суммарные данные по установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузке прочих котельных, на которых тепловая нагрузка неизменна.

4.2.Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2027 г. с выделением этапов в 2017, 2022, 2027 г.г. при развитии систем

теплоснабжения.

4.2.1 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2017 г.

Таблица 4.1. Расчёт баланса располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2017 г.

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год | Располагаемая тепловая мощность, нетто, Гкал/час | Нагрузка потребителей, Гкал/час | Потери, Гкал/год | с учетом тепловых потерь, Гкал/час | Резервы тепловой мощности, Гкал/час | Резервы тепловой мощности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные, всего, в том числе: | 9,7 | 8,73 | 170,5 | 8,59 | 4,5898 | 460 | 4,7734 | 3,8166 | 44,4 |
| Котельная Центральная г. Фатеж ул. Ленина, 14 | 8 | 7,2 | 170,5 | 7,06 | 4,3668 | 437 | 4,5458 | 2,5142 | 35,6 |
| котельная ЦРБ г. Фатеж ул. Набережная, 21 | 1,1 | 0,99 | 0 | 0,99 | 0,0568 | 5,7 | 0,0546 | 0,9354 | 94,5 |
| Котельная г. Фатеж ул. Тихая, 52 | 0,6 | 0,54 | 0 | 0,54 | 0,1662 | 17,3 | 0,173 | 0,367 | 68 |

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2016г. по 2017г. в зонах действия котельных города Фатежа, задействованных в схеме теплоснабжения, приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Прогнозируемые к 2017 г. приросты тепловых нагрузок  при развитии систем теплоснабжения  (Гкал/ч)

| Источник | Базовая нагрузка на 2014г. с хознуждами | Прирост тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Котельная Центральная г. Фатеж ул. Ленина, 14 | 7,06 | 0,1563 |
| котельная ЦРБ г. Фатеж ул. Набережная, 21 | 0,99 | 0 |
| Котельная г. Фатеж ул. Тихая, 52 | 0,54 | 0 |
| Итого | 8,59 | 0,1563 |

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2017 г. при выполнении указанных выше мероприятий представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3.  Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2017г. при развитии систем теплоснабжения  (Гкал/ч)

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/год | Располагаемая тепловая мощность, нетто, Гкал/час | Нагрузка потребителей, Гкал/час | Потери, Гкал/год | Нагрузка потребителей с учетом тепловых потерь, Гкал/час | Резервы тепловой мощности, Гкал/час | Резервы тепловой мощности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная г. Фатеж ул. Ленина, 14 | 8 | 7,2 | 170,5 | 7,06 | 4,5344 | 46,4 | 4,7203 | 2,3397 | 33,1 |
| котельная ЦРБ г. Фатеж ул. Набережная, 21 | 1,1 | 0,99 | 0 | 0,99 | 0,0546 | 0 | 0,0568 | 0,9332 | 94,3 |
| Котельная г. Фатеж ул. Тихая, 52 | 0,6 | 0,54 | 0 | 0,54 | 0,0546 | 0 | 0,0568 | 0,4832 | 89,5 |
| Котельные, всего, | 9,7 | 8,73 | 170,54 | 8,59 | 4,6436 | 46,4 | 4,83398 | 3,7560 | 43,7 |

Анализ таблицы 4.3 показывает следующее:

- к 2017 г. расчетная присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 0,1676 Гкал/ч или на 3,6% по отношению к уровню 2014 г. и составит 4,834Гкал/ч;

- располагаемая тепловая мощность городской котельной  останется на уровне  2015 г.;

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит  3,756Гкал/час или 43,7%.

4.2.2. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2022 г.

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2017 г. по 2022 г. в зонах действия  котельных, задействованных в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту, приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Прогнозируемые к 2022 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год | Располагаемая тепловая мощность, нетто, Гкал/час | Нагрузка потребителей, Гкал/час | Потери,Гкал/год | Нагрузка потребителей с учетом тепловых потерь, Гкал/час | Резервы тепловой мощности, Гкал/час | Резервы тепловой мощности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная г. Фатеж ул. Ленина, 14 | 8 | 7,2 | 170,5 | 7,06 | 4,5344 | 46,4 | 4,7203 | 2,3397 | 33,1 |
| котельная ЦРБ г. Фатеж ул. Набережная, 21 | 1,1 | 0,99 | 0 | 0,99 | 0,0546 | 0 | 0,0568 | 0,9332 | 94,3 |
| Котельная г. Фатеж ул. Тихая, 52 | 0,6 | 0,54 | 0 | 0,54 | 0,0546 | 0 | 0,0568 | 0,4832 | 89,5 |
| Котельные, всего, | 9,7 | 8,73 | 170,54 | 8,59 | 4,6436 | 46,4 | 4,83398 | 3,75601 | 43,7 |

Анализ таблицы 4.4 показывает следующее:

- к 2022 г. расчетная присоединенная тепловая нагрузка не изменится и останется на уровне 2018года;

- располагаемая тепловая мощность  городской котельной  не изменится по отношению к уровню 2017 г.;

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит  3,756Гкал/час или 43,7%.

4.2.3. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2027 г.

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2023 г. по 2027 г. в зонах действия городской котельной, задействованных в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту  приведены в таблице 4.4.

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к 2027 г. выполнить следующие мероприятия:

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2027 г. при выполнении указанных выше мероприятий представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2027г.

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/год | Располагаемая тепловая мощность, нетто, Гкал/час | Нагрузка потребителей, Гкал/час | Потери,Гкал/год | Нагрузка потребителей с учетом тепловых потерь, Гкал/час | Резервы тепловой мощности, Гкал/час | Резервы тепловой мощности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная г. Фатеж ул. Ленина, 14 | 8 | 7,2 | 170,5 | 7,06 | 4,7605 | 0 | 4,9557 | 2,1043 | 29,8 |
| котельная ЦРБ г. Фатеж ул. Набережная, 21 | 1,1 | 0,99 | 0 | 0,99 | 0,0546 | 0 | 0,0568 | 0,9332 | 94,3 |
| Котельная г. Фатеж ул. Тихая, 52 | 0,6 | 0,54 | 0 | 0,54 | 0,0592 | 0 | 0,0616 | 0,4784 | 88,6 |
| Котельные, всего, | 9,7 | 8,73 | 170,54 | 8,59 | 4,8743 | 0 | 5,074114 | 3,5158 | 40,9 |

Анализ таблицы 4.5 показывает следующее:

- к 2027 г. расчетная присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 0,3937 Гкал/ч или на 8,6% по отношению к уровню 2014 г. и составит 5,074 Гкал/ч;

- располагаемая тепловая мощность городской котельной  по отношению к уровню  2022 г. не изменится;

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит  3,1516Гкал/час или 40,9%.

4.3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ  ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения г.Фатежа для различных вариантов развития системы теплоснабжения представлены в таблице 4.6.

Таблица 4.6. – Резервы тепловой мощности на  городской котельной

| Источник теплоснабжения | Резерв тепловой мощности городских котельных, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2017 | 2022г | 2027г |
| Городские котельные | 3,8166 | 3,756 | 3,756 | 3,516 |

Рисунок  4.1  Структура  резервов тепловой мощности на городской котельной.

Как видно из таблицы 4.6, суммарные резервы тепловой мощности сохраняются на всех этапах прогнозирования схемы теплоснабжения  г.Фатежа.

При развитии системы теплоснабжения   эти дефициты не имеют определяющего значения на качество теплоснабжения города в целом, т.к. имеют значение близкие к нулевому балансу располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки.      На рисунке 4.1 представлена структура  резервов тепловой мощности на городской котельной.

На рисунке 4.1  прослеживается снижение резерва тепловой мощности городской котельной, задействованной  в схеме теплоснабжения. Наименьший  резерв тепловой мощности к 2027 г.

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных  установок и максимального потребления теплоносителя  потребляющими  установками потребителей

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок разрабатываются в соответствии c подпунктом 3 пункта 3 и пунктом 40 Требований к схемам теплоснабжения. В результате разработки в соответствии с пунктом 40 Требований к схеме

теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии;

- составлен баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительности ВПУ, в том числе и в аварийных режимах работы системы теплоснабжения.

5.2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБЪЕМЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Перспективные  объемы  теплоносителя,  необходимые  для  передачи теплоносителя  от  источника  тепловой  энергии  до  потребителя  в  каждой  зоне действия  источников  тепловой  энергии,  прогнозировались  исходя  из  следующих условий:

- Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от  температуры  наружного  воздуха  принято  по  регулированию  отопительно-вентиляционной  нагрузки  с  качественным методом  регулирования  с  расчетными параметрами теплоносителя;

- Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения)  суммарной  тепловой  нагрузки  и  с  учетом реализации  мероприятий  по  наладке  режимов  в  системе  транспорта теплоносителя;

- Сверхнормативный  расход  теплоносителя  на  компенсацию  его  потерь при  передаче  тепловой  энергии  по  тепловым  сетям  будет  сокращаться,  темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей;

- Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых

зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству блочных котельных будет

осуществляться  по  независимой   схеме  присоединения  систем  отопления потребителей  и  закрытой  схеме  присоединения  систем  горячего  водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

5.2.1. Определение нормативов перспективных технологических потерь при передаче тепловой энергии

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

потери и затраты теплоносителя (вода) в пределах установленных норм;

потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

1.Определение нормативов перспективных технологических потерь и затрат теплоносителей (теплоноситель-вода)

К  нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

            - затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей после плановых ремонтов и подключении новых участков тепловых сетей;

            - технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотопительном периоде должно учитываться требование правил технической эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов.

Затраты теплоносителя после плановых ремонтов принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей:

Таблица  5.1. Емкость трубопроводов при проведении плановых ремонтов

| Наименование предприятия | Тип теплоносителя, его параметры1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопительный период | летний период |
| Центральная котельная по ул. Ленина 14 | Горячая вода | 15400 | 100 | 317 | 0 |
| Котельная по ул. Тихая 52 | Горячая вода | 568 | 100 | 69 | 0 |
| Котельная, отапливающая Центральную районную больницу | Горячая вода | 662 | 100 | 6,9 | 0 |
| Итого |  | 16630 |  | 392.9 | 0 |

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении составляют: V = 589,4 м3

На основании расчетов технологических затрат и потерь теплоносителя и тепловой энергии в 2014году определены  расчетные параметры перспективных показателей  по динамике объемов теплоносителя и тепловой энергии на 2015-2027 годы, которые сведены в таблицу 5.2.

| Таблица 5.2. Фактический баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах действия основных источников теплоснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс теплоносителя | Единицы измерения | 2012 | 2013 | 2014 |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 4 | 4 | 4 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 20 | 20 | 20 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 4 | 4 | 4 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков умягчённой воды | тыс. м3 | 5 | 5 | 5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 2 | 2 | 2 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | тонн/час | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Доля резерва | % | 43,8 | 43,8 | 43,8 |

В  таблице 5.2.  представлены  перспективные  объемы с  учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции трубопроводов. Как видно из таблицы 5.7.:

- Подпитка  в  тепловых  сетях  на период действия Схемы  не изменится;

- Нормативные  потери  утечки теплоносителя в процессе передачи и регулирования тепловой энергии через не плотности в арматуре и трубопроводах   не изменится.

Соотношение между существующей   производительностью  ХВП и нормативными потерями теплоносителя позволяет сделать вывод о достаточно большом резерве  водоподготовительных установок на весь планируемый период.

5.3. БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВПУ И ПОДПИТКИ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

Описание водоподготовительных установок, характеристика оборудования, качество исходной,  подпиточной и сетевой воды, значение карбонатного индекса приведены в Главе 2 Обосновывающих материалов.

Таблица 5.3.Расчетные параметры перспективных показателей  по динамике объемов теплоносителя и тепловой энергии на 2016-2027 годы

| Баланс теплоносителя | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков умягчённой воды | тыс. м3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | тонн/час | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Доля резерва | % | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |

Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок тепловой сети на строящихся источниках были рассчитаны годовые и среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. Расчет был произведен на основании данных о перспективных зонах действия вновь строящихся источников и характеристик их тепловых сетей.

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ,  РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

6.1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии  пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения. В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:                                                          1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 эт. и выше). Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию  на 01.01.2016года в  схеме теплоснабжения не предусматривалось.

2. Предложения по реконструкции котельной  с увеличением зоны её  действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

На перспективу до 2027 г. не планируется увеличение зон действия котельной с включением зон действия соседних существующих источников тепловой энергии.

3. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной (1-3 эт.) застройки. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

4. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории города.                                                                                                                                                            По данным отдела архитектуры и строительства администрации города строительство новых предприятий не планируется. Перспективное развитие промышленности города намечено за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Возможный прирост ресурсопотребления на промышленных предприятиях за счет расширения производства будет компенсироваться снижением за счет внедрения энергосберегающих технологий.

5. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.                                                                                                      Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки  также представлены в Главе 4.

6. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов.                                                                                                                                                     Данный расчет произведен для центральной городской котельной  г.Фатежа и представлен в Разделе 9 Обосновывающих материалов.

Также при формировании данного раздела по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии учитывалось:

- Определение перспективных режимов загрузки городской котельной по присоединенной тепловой нагрузке (Глава 4.  Перспективные  балансы тепловой  мощности  источников  тепловой  энергии  и  тепловой  нагрузки);

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки (Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки).

- Определение потребности в топливе и рекомендации по виду используемого топлива    (Глава 8. Перспективные топливные балансы)

6.2.Структура предложений  и проектов

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии образуют отдельную группу проектов – «Источники теплоснабжения», которая разделена на шесть  подгрупп по виду предлагаемых работ:

01– новое строительство, установка нового оборудования

02 – вывод из эксплуатации

03 – продление паркового ресурса

04 – реконструкция оборудования

05 – перемаркировка оборудования

06 – модернизация оборудования

Предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии на прогнозируемый период не предусматривается.

6.3.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения  по  новому  строительству,  реконструкции  и  техническому перевооружению  источников  тепловой  энергии  сформированы  на  основе мероприятий,  прописанных  в  главе 6.  Во  всех предложенных  вариантах  полностью  покрывается  потребность  в  приросте тепловой нагрузки в  каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии. Размещение источников,  задействованных  в  распределении  перспективных  нагрузок  представлено  в  главе 6 «Предложения  по  строительству, реконструкции  и  техническому  перевооружению  источников  тепловой  энергии».

6.3.1.  Развитие источников теплоснабжения  до 2017 г.

1.Городские  котельные

Замены, установки и   реконструкции  источников  тепловой  энергии   до 2017года на городских котельных не предусмотрено.

2.Индивидуальное строительство

Таблица 6.1. Общая информация о реализации мероприятий по строительству индивидуального  жилья

| Наименование | перспективный период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2015-2017 |
| Автономное теплоснабжение |  |  |  |  |
| Предполагаемая площадь жилья с автономным теплоснабжением, тыс.м2 | 94,653 | 96 | 97,5 | 288,153 |
| Прирост, м2 |  | 1347 | 1500 | 2847 |

Строительство индивидуального жилья выполняется  силами  индивидуальных застройщиков. Источники теплоснабжения данных объектов проектируются исходя из  строительной площади и в рамках  актуализации  данной Схемы  не описываются. Расходы потребления  газа и условного топлива будут выполнены в соответствующих разделах.

6.3.2. Развитие источников теплоснабжения  до 2022 г.

Замены, установки и   реконструкции  источников  тепловой  энергии   до 2017года на городских котельных не предусмотрено.

Таблица 6.2. Общая информация о реализации мероприятий по строительству индивидуального  жилья

| Наименование | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015-2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| Предполагаемая площадь жилья с автономным теплоснабжением, тыс.м2 | 0 | 9500 | 0 |
| Итого | 0 | 9500 | 0 |

Строительство индивидуального жилья выполняется  силами  индивидуальных застройщиков. Источники теплоснабжения данных объектов проектируются исходя из  строительной площади и в рамках  актуализации  данной Схемы  не описываются. Расходы протребления  газа и условного поплива будут выполнены в соответствующих разделах.

6.3.3. Развитие источников теплоснабжения  до 2027 г.

Замены, установки и   реконструкции  источников  тепловой  энергии   до 2027года на городской котельной не предусмотрено.

Таблица 6.3.Общая информация о реализации мероприятий по строительству индивидуального  жилья

| Наименование | Периоды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2015-2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| Предполагаемая площадь жилья с автономным теплоснабжением, .м2 | 0 | 2847 | 7500 | 7500 |
| Итого | 0 | 2847 | 7500 | 7500 |

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

7.1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

- обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

- обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением  диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- обоснование предложений по новому строительству и реконструкции насосных станций.

7.2. СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПРОЕКТОВ

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей могут формироваться  в составе пяти групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения.

Основными эффектами от реализации этих проектов является расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения. Более детальная и подробная классификация групп проектов представлена ниже.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций сформированы в составе групп:

- Новое строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей до границ участка подключаемого объекта;

- Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения присоединения потребителей до 2027 года;

- Новое строительство тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения;

- Реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметра для обеспечения надежности теплоснабжения;

- Завершение строительства и реконструкция насосных станций.

Все проекты должны иметь единую индексацию следующего вида:

01 – строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

02 – реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

03 – строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

04 – реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

05 – строительство и реконструкция насосных станций;

7.2.1  Структура предложений и проектов по варианту 01

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на прогнозируемый период  не планируется

7.2.2 Структура предложений и проектов по варианту 02 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется 7.2.3. Структура предложений и проектов по варианту 03 Строительства тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения на прогнозируемый период не планируется 7.2.4. Структура предложений и проектов по варианту 04 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1. – Структура предложений по реконструкции  тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Технические параметры проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена участка теплосети от ТК 2 до ТК 3 | 70 |
| 2 | Замена участка теплосети от ТК 3 до ТК 5 | 110 |
| 2 | Замена участка теплосети от ТК 5 до ТК 6 | 90 |
| 4 | Замена участка теплосети от ТК 6 до ТК 9 | 230 |
| 5 | Замена участка теплосети от ТК12 до ТК 24 | 170 |
| 6 | Замена участка теплосети от ТК 1 до ТК 40 | 200 |
|  | Итого по инвестиционным проектам по теплоснабжению | 870 |

7.2.5.  Структура предложений и проектов по варианту 05

В схеме теплоснабжения города Фатежа нет насосных станций и не планируется  их строительство.

ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Общие положения

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии  с подпунктом 6 пункта 3 и пунктом  23 Требований к схемам теплоснабжения.     Задачей перспективного  топливопотребления  является установление  перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий.

Для расчета выработки  тепловой энергии, потребления топлива на городской котельной  и крышных  котельных  были приняты следующие условия:

- Перспективная выработка тепловой  энергии рассчитывалась для каждой  группы оборудования, объединенной по начальным параметрам  с учетом перспективного числа часов использования установленной тепловой  мощности  текущего года принималось как среднеарифметическое  за три предыдущих года;

- Для расчета перспективного отпуска тепловой энергии принимались значения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии приведенные в главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»

- Перспективный УРУТ на выработку тепловой энергии на существующем оборудовании принимался в соответствии с существующими фактическими УРУТ на выработку тепловой энергии;

- УРУТ на выработку тепловой энергии для вновь вводимого оборудования принимался в соответствии с номинальными характеристиками этого оборудования при работе на конкретном виде топлива.

8.1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ  ГОРОДА ФАТЕЖА.

8.1.1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ  ГОРОДА ФАТЕЖА  ДЛЯ ЦТ.

Исходные данные для расчета топливных балансов  котельных города Фатежа на основании результатов режимно-наладочных испытаний котлов приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Годовые значения отпуска тепла и топливопотребления городской котельной  до 2014г.

| показатели | ## Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. |  | 2012г |  | 2013г | 2014 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | отчет | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 682954 | 696753,3 | 682954 | 656834,8 | 674147,7 | 652472 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг. у.т./кал | 152,0 | 151,74 | 152,0 | 155,38 | 154,11 | 154,61 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал, % | 57500,84 | 5569,30,80 | 57500,84 | 57500,88 | 82071,22 | 82071,27 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 677204 | 691184 | 677204 | 651084,8 | 665940,7 | 644175 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 155,5 | 152,96 | 155,5 | 156,75 | 156,00 | 156,65 |

8.1.2. Годовой расход условного топлива на 2014 год для котельных города Фатежа

Таблица 8.2. Расход условного топлива на 2014 год для котельных города Фатежа

| Наименование энергоисточника | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Калорийность топлива, ккал/м3 | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Прогнозируемый годовой расход натурального топлива в год, млн.м3(газ) | Прогнозируемый годовой расход у.т. в год, тыс. т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская котельная |  |  |  |  |  |  |
| Январь | газ | 164 | 8109 | 2355,402 | 300,053 | 386,29 |
| Февраль | газ | 164 | 8104 | 1598,410 | 203,746 | 262,14 |
| Март | газ | 164 | 8121 | 1283,063 | 163,207 | 210,42 |
| Апрель | газ | 164 | 8145 | 589,026 | 74,704 | 96,60 |
| октябрь | газ | 164 | 8204 | 1025,301 | 129,1 | 168,15 |
| ноябрь | газ | 164 | 8154 | 1683,205 | 213,239 | 276,05 |
| декабрь | газ | 164 | 8154 | 2088,908 | 264,636 | 342,58 |
| Год | газ | 164 |  | 10623,315 | 1348,685 | 1742,22 |
| Котельная по ул.Тихая |  |  |  |  |  |  |
| Январь | газ | 164 | 8109 | 59,189 | 11,124 | 9,71 |
| Февраль | газ | 164 | 8104 | 43,945 | 8,264 | 7,21 |
| Март | газ | 164 | 8121 | 40,786 | 7,654 | 6,69 |
| Апрель | газ | 164 | 8145 | 20,806 | 3,893 | 3,41 |
| октябрь | газ | 164 | 8204 | 27,454 | 5,1 | 4,50 |
| ноябрь | газ | 164 | 8154 | 46,474 | 8,686 | 7,62 |
| декабрь | газ | 164 | 8154 | 51,284 | 9,585 | 8,41 |
| Год | газ | 164 |  | 289,937 | 54,31 | 47,55 |
| Котельная по ул.Набережная |  |  |  |  |  |  |
| Январь | газ | 164 | 8109 | 123,616 | 10,691 | 20,27 |
| Февраль | газ | 164 | 8104 | 77,560 | 6,712 | 12,72 |
| Март | газ | 164 | 8121 | 52,665 | 4,548 | 8,64 |
| Апрель | газ | 164 | 8145 | 28,501 | 2,454 | 4,67 |
| октябрь | газ | 164 | 8204 | 52,957 | 4,527 | 8,68 |
| ноябрь | газ | 164 | 8154 | 101,083 | 8,694 | 16,58 |
| декабрь | газ | 164 | 8154 | 83,457 | 7,178 | 13,69 |
| Год | газ | 164 |  | 519,839 | 44,80 | 85,25 |
| Всего |  |  |  | 11433,1 | 1447,8 | 1875,0 |

Таблица 8.3.Потребление природного газа по котельным города Фатежа в 2014 году

| Наименование объекта | ед.изм. | январь | февраль | март | апрель | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная центральная | т.м3 | 300,05 | 203,746 | 163,207 | 74,704 | 129,1 | 213,239 | 264,64 | 1348,685 |
| Котельная по ул.Тихая | т.м3 | 11,124 | 8,264 | 7,654 | 3,893 | 5,1 | 8,686 | 9,585 | 54,306 |
| Котельная по ул.Набережная | т.м3 | 10,691 | 6,712 | 4,548 | 2,454 | 4,527 | 8,694 | 7,178 | 44,804 |
| Итого | т.м3 | 321,87 | 218,722 | 175,409 | 81,051 | 138,727 | 230,619 | 281,4 | 1447,795 |

8.1.3. Прогнозируемый дополнительный прирост годового расхода условного топлива на 2017 год

Ожидаемые  значения прогнозируемого  расхода натурального топлива и прогнозируемый  расход  у.т.  представлены  в таблице   8.4.

Таблица 8.4. Ожидаемые значения прогнозируемого  расхода натурального топлива и прогнозируемый  расход  у.т. к 2017 году

| Наименование энергоисточника | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Калорийность топлива, ккал/м3 | Годовой прирост тепловой энергии, Гкал | Прогнозируемый расход натурального топлива, тыс.м3(газ) | Прогнозируемый годовой расход у.т. в год, тыс. т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | газ | 164 | 8142 | 290,6036 | 35,7 | 47,66 |

8.1.4. Прогнозируемый  прирост расхода условного топлива на 2022 год

Ожидаемые  значения прогнозируемого  расхода натурального топлива и прогнозируемый  расход  у.т.  представлены  в таблице  8.5.

Таблица 8.5.Ожидаемые  значения прогнозируемого  расхода натурального топлива и прогнозируемый  расход  у.т. к 2022 году

| Наименование энергоисточника | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Калорийность топлива, ккал/м3 | Годовой прирост тепловой энергии, Гкал | Прогнозируемый расход натурального топлива, тыс.м3(газ) | Прогнозируемый годовой расход у.т. в год, тыс. т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | газ | 164 | 8142 | 150 | 18,4 | 24,6 |

8.1.5. Прогнозируемый прирост годового расхода  условного топлива на 2027 год

Ожидаемые годовые значения прогнозируемого  расхода натурального топлива и прогнозируемый годовой расход  у.т.  представлены  в таблице    8.6.

Таблица 8.6.Ожидаемые  значения прогнозируемого  расхода натурального топлива и прогнозируемый  расход  у.т. к 2027 году

| Наименование энергоисточника | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Калорийность топлива, ккал/м3 | Годовой прирост тепловой энергии, Гкал | Прогнозируемый расход натурального топлива, тыс.м3(газ) | Прогнозируемый годовой расход у.т. в год, тыс. т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | газ | 164 | 8142 | 446,1436 | 54,8 | 73,17 |

8.1.6. Итоговый прогнозируемый прирост годового расхода условного топлива до 2027 года

Ожидаемые  значения прогнозируемого  расхода натурального топлива и прогнозируемый расход  у.т.  представлены  в таблице  8.7.

Таблица 8.7. Итоговый прогнозируемый прирост годового расхода условного топлива

| Наименование энергоисточника | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Калорийность топлива, ккал/м3 | Годовой прирост тепловой энергии, Гкал | Прогнозируемый расход натурального топлива, тыс.м3(газ) |  | Прогнозируемый годовой расход у.т. в год, тыс. т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017год | газ | 164 | 8142 | 290,6036 |  | 35,7 | 47,66 |
| 2022год | газ | 164 | 8142 | 150 |  | 18,4 | 24,60 |
| 2027год | газ | 164 | 8142 | 446,1436 |  | 54,8 | 73,17 |
| Итого |  |  |  |  |  | 108,9 | 145,4 |

Прирост потребления топлива по отношению к уровню 2014 г. составит:

- к 2017 г. – по отношению к 2014году рост 2,5%;

- к 2022 г. – по отношению к 2014году рост 3,8%;

- к 2027 г. – по отношению к 2014году рост 7,7%;

Таким образом, наибольший прирост потребления топлива ожидается с 2023 по 2027г. При этом прирост потребления топлива на этих теплоисточниках  будет относиться к затратам топлива на отпуск тепловой энергии. При сохранении существующего способа разделения затрат топлива структура топливопотребления  на городской котельной не  изменится.

Из рисунка 8.1 видно, что структура потребления топлива на всем рассматриваемом периоде не претерпевает существенных изменений.

8.1.7. Суммарное потребление топлива  городскими котельными

В таблице 8.8. представлены прогнозные значения отпуска тепловой  энергии и потребления топлива городскими котельными

Таблица 8.8. Прогнозное потребление топлива городскими котельными

| Наименование энергоисточника | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Калорийность топлива, ккал/м3 | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Прогнозируемый расход натурального топлива, тыс.м3(газ) | Прогнозируемый годовой расход у.т. в год, тыс. т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017год | газ | 164 | 8142 | 13151 | 1615,2 | 2156,76 |
| 2022год | газ | 164 | 8142 | 13301 | 1633,6 | 2181,36 |
| 2027год | газ | 164 | 8142 | 13747 | 1688,4 | 2254,51 |

На рисунке 8.1 представлены прогнозные значения потребления топлива и отпуска тепла.

Рисунок 8.1 Прогнозные значения потребления топлива  и отпуска тепла

Прирост потребления топлива по отношению к уровню 2014 г. составит:

- к 2017 г. – прирост потребления топлива по отношению к уровню 2014 г. составит 15,0%;

- к 2022 г. – прироста потребления топлива по отношению к уровню 2017 г составит 1,2%;

- к 2027 г. – – прироста потребления топлива по отношению к уровню 2022 г составит 3,3%

Таким образом, наибольший прирост потребления топлива ожидается с 2022 по 2027г. При этом прирост потребления топлива на этих теплоисточниках  будет относиться к затратам топлива на отпуск тепловой энергии. При сохранении существующего способа разделения затрат топлива структура топливопотребления  на городских котельных не  изменится.

8.2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ  ГОРОДА ФАТЕЖА ДЛЯ АВТОНОМНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

8.2.1. Прогнозируемый дополнительный прирост годового расхода условного топлива для АТ на 2017 год

Ожидаемые  значения прогнозируемого  расхода натурального топлива и прогнозируемый  расход  у.т.  представлены  в таблицах    8.9 – 8.12.

Таблица  8.9.Ожидаемые значения прогнозируемого  расхода натурального топлива и прогнозируемый  расход  у.т. к 2017 году

| Наименование энергоисточника | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Калорийность топлива, ккал/м3 | Годовой прирост тепловой энергии, Гкал | Прогнозируемый расход натурального топлива, тыс.м3(газ) | Прогнозируемый годовой расход у.т. в год, тыс. т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТ | газ | 164 | 8142 | 277,63 | 34,1 | 45,53 |

8.2.2. Прогнозируемый  прирост расхода условного топлива на 2022 год

Ожидаемые  значения прогнозируемого  расхода натурального топлива и прогнозируемый  расход  у.т.  представлены  в таблице   8.10.

Таблица  8.10.Ожидаемые  значения прогнозируемого  расхода натурального топлива и прогнозируемый  расход  у.т. к 2022 году

| Наименование энергоисточника | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Калорийность топлива, ккал/м3 | Годовой прирост тепловой энергии, Гкал | Прогнозируемый расход натурального топлива, тыс.м3(газ) | Прогнозируемый годовой расход у.т. в год, тыс. т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТ | газ | 164 | 8142 | 1388,2 | 170,5 | 227,66 |

8.2.3. Прогнозируемый прирост годового расхода  условного топлива на 2027 год

Ожидаемые годовые значения прогнозируемого  расхода натурального топлива и прогнозируемый годовой расход  у.т.  представлены  в таблице 8.11.

Таблица 8.11.Ожидаемые  значения прогнозируемого  расхода натурального топлива и прогнозируемый  расход  у.т. к 2027 году

| Наименование энергоисточника | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Калорийность топлива, ккал/м3 | Годовой прирост тепловой энергии, Гкал | Прогнозируемый расход натурального топлива, тыс.м3(газ) | Прогнозируемый годовой расход у.т. в год, тыс. т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТ | газ | 164 | 8142 | 1388,2 | 170,5 | 227,66 |

8.2.4. Итоговый прогнозируемый прирост годового расхода условного топлива до 2027 года

Ожидаемые  значения прогнозируемого  расхода натурального топлива и прогнозируемый расход  у.т.  представлены  в таблице    8.12.

Таблица 8.12. Итоговый прогнозируемый прирост годового расхода условного топлива

| Наименование энергоисточника | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Калорийность топлива, ккал/м3 | Годовой прирост тепловой энергии, Гкал | Прогнозируемый расход натурального топлива, тыс.м3(газ) |  | Прогнозируемый годовой расход у.т. в год, тыс. т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017год | газ | 164 | 8142 | 277,63 |  | 34,1 | 45,53 |
| 2022год | газ | 164 | 8142 | 1388,2 |  | 170,5 | 227,66 |
| 2027год | газ | 164 | 8142 | 1388,2 |  | 170,5 | 227,66 |
| Итого |  |  |  |  |  | 375,1 | 500,86 |

Таким образом,  прирост потребления топлива для АТ   с 2023 по 2027г. равномерный.

Из рисунка 8.1 видно, что структура потребления топлива на всем рассматриваемом периоде не претерпевает существенных изменений.

На рисунке 8.1 представлены прогнозные значения потребления топлива и отпуска тепла.

Рисунок 8.1 Прогнозные значения потребления топлива  и отпуска тепла

Прирост потребления топлива по отношению к уровню 2017 г. составит:

- к 2022 г. – прироста потребления топлива по отношению к уровню 2017 г составит 1,2%;

- к 2027 г. – – прироста потребления топлива по отношению к уровню 2022 г составит 3,3%

ГЛАВА 9.   ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

9.1.Общие положения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Основным показателем (критерием) является вероятность безотказной работы системы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз, установленного нормативами.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы. Одной из важнейших характеристик надежности элементов является параметр потока отказов ω, который можно определить как безусловную вероятность отказа (не обязательно первого) на интервале времени dt.

Вероятность безотказной работы за время t равна:

Р(t)= e^- ωt

где: Р(t)– вероятность безотказной работы элемента за малое время t;

ω - параметр потока отказов элемента.

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону. Вероятность же отказа элемента за время t будет иметь вид:

F(t)=1-e^ ωt

При расчете надежности принимается:

- при параллельной структуре, закольцованные или зарезервированные ветви, считаются абсолютно надежными, поскольку одновременный отказ более одного элемента считается недостижимым событием.

- при последовательной структуре вероятность безотказной работы системы определяется как произведение вероятностей безотказной работы каждого ее элемента:

Р(t)= Р1(t)* Р2(t)*…. Рn(t)

где: Р1(t).Р2(t)…. Рn(t) - вероятности безотказной работы каждого элемента.

Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет следующее выражение:

Р(t)= e^- Σ ωn^t

где: ωn – поток отказов для каждого элемента за период времени t .

Исходной информацией для расчета надежности системы тепловых сетей являются данные о структуре схемы теплоснабжения, длине и диаметре магистральных трубопроводов от котельной до конечных,     наиболее удаленных потребителей. При расчете надежности системы транспорта теплоносителя г.Фатежа использовались следующие исходные данные:

- продолжительность отопительного и неотопительного периодов  г.Фатежа;

- нормативный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей –PТС = 0,9 (по СНиП 41-02-2003);

- параметр потока отказов ω (1/м·год) – учитывает только те отказы, которые приводят к потере тепла.

Расчет выполнялся для каждого абонента магистральных трубопроводов. В качестве абонентов рассматриваются ЦТП и конечные потребители. По приведенной методике, в случае аварии на участке магистрали к которой присоединен конечный потребитель (или нерезервированное ответвление с конечным потребителем), участок магистрали (даже при условии его резервирования) отключается путем перекрытия соответствующих задвижек, тем самым, отключая от теплоснабжения всех потребителей присоединенных на участках между задвижками. Таким образом, в плотность потока отказов конечного потребителя, включается плотность потока отказов всех участков и задвижек, аварии на которых потребуют отключения конечного потребителя.

В связи с отсутствием в предоставленной схеме данных о задвижках, расчет проводился с учетом того, что в каждой тепловой камере, не являющейся простым разветвлением, находится секционирующая арматура. В расчет надежности каждого нерезервированного ответвления включены участки магистрального (закольцованного) трубопровода, прилегающего к тепловой камере ответвления. Считается, что в данной тепловой камере находится лишь задвижка перекрывающая подачу тепла к потребителям нерезервированного ответвления, и аварии на прилегающих участках магистрали также потребуют отключения конечного потребителя.

Отсутствие задвижек в следующих далее за ответвлением по магистрали тепловых камерах, ведет к увеличению длинны трубопроводов, влияющих на надежность конечного потребителя, ведет к уменьшению показателя безотказной работы для него. При отсутствии дополнительной секционирующей арматуры, отсекающей ответвление, тем самым уменьшая длины трубопроводов, влияющих на надежность конечного потребителя, ведет к увеличению показателя безотказной работы для него. Исходя из этого, при наличии уточненных данных, может быть проведена корректировка показателей надежности в ту или иную сторону.

По этим причинам, а также вследствие большого количества конечных потребителей  и одинаковых показателей надежности у потребителей, не разделенных задвижками, в настоящие Обосновывающие материалы вошли расчеты надежности магистральных трубопроводов от насосной котельной  до всех конечных обобщенных потребителей, а также до конечных потребителей, для каждого нерезервированного ответвления с наименьшими (на соответствующих участках) показателями безотказной работы. При расчетах надежности учитывалась возможность взаимного резервирования участков при угрозе отказа.

В  соответствии  со  СНиП 41-02-2003  расчет  надежности  теплоснабжения должен  производиться  для  каждого  потребителя,  при  этом  минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать  для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет  вероятности  безотказной  работы  тепловой  сети  по  отношению  к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по  отношению  к  которому  выполняется  расчет  вероятности  безотказной  работы тепловой сети;

2. На  первом  этапе  расчета  устанавливается  перечень  участков теплопроводов, составляющих этот путь;

3. Для  каждого  участка  тепловой  сети  устанавливаются:  год  его  ввода  в эксплуатацию, диаметр и протяженность;

4. На  основе  обработки  данных  по  отказам  и  восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

9.2. Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

- Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

- Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

- Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

- Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети,  при__котором  значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

- Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

- Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

- Дефект – по ГОСТ 15467;

- Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

- Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

- Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

9.3. Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы.

Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом). Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка.

9.4. Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети

В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с резервированием – приведение реальной системы теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных

соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных сечений».

Однако, в любом случае, прежде чем решать задачу эквивалентирования схемы необходимо выполнить структурный анализ тепловой сети, который заключается в том, чтобы определить весь набор путей передачи теплоносителя от источника тепловой мощности к потребителю (узлу «сброса» (иногда «стока») тепловой нагрузки). Выявленные пути и их совместное рассмотрение позволяют свести схему к параллельному или последовательно параллельному соединению участков тепловой сети.

Все эти приемы и методы хорошо известны и широко применяются при структурном анализе сложных схем электрических сетей и неоднократно апробированы при анализе надежности схем теплоснабжения. Алгоритм решения задачи расчета надежности резервированных тепловых сетей сводится к следующим простым шагам и вычислениям.

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения

Шаг 2 . Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя.                                                                                                                                        Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно-параллельных участков тепловой сети ( в смысле надежности).

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, приведенным в разделе 2.2.1. По результатам расчетов определяются вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного j –того пути

Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных.

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его

работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы. Одной из важнейших характеристик надежности элементов является параметр потока отказов ω, который можно определить как безусловную вероятность отказа (не обязательно первого) на интервале времени dt.

Исходной информацией для расчета надежности системы тепловых сетей являются данные о структуре схемы теплоснабжения, длине и диаметре магистральных трубопроводов от котельной до конечных,     наиболее удаленных потребителей.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения показал, что максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения меньше расчетного эффективного радиуса теплоснабжения. Это даёт основания утверждать, что необходимое давление в сетях, установленная температура и другие параметры транспортировки теплоносителя  будут соблюдаться.

Существуют технологические возможности для подключения дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии  это  означает,  что  удельные  затраты  (на  единицу  отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Анализ существующей и перспективной схемы теплоснабжения показал, что мест размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами имеется достаточное количество, чтобы гарантировать подачу тепла или горячей воды при возникновении аварий.  Ежегодно ведутся работы по  замене на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, частично или полностью утративших свой ресурс.

Более детальная характеристика тепловых сетей по протяженности,  возрасту,  назначению и виду прокладки представлен в таблице 9.1.    Анализ показывает, что более половины  парка  труб имеют максимальный нормативный износ или требуют замены.

| Таблица 9.1. Характеристика тепловых сетей по протяженности, возрасту, назначению и виду прокладки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Назначение тепловых сетей | Длина участка, L, м | Год ввода в эксплуатацию |
| Подземные тепловые сети |  |  |  |
| 1 | Северо-восточный луч, Ленина14 | 3803 | 1979 |
| 2 | Южный, Ленина 14 | 1519 | 1979 |
| 3 | Северо-западный луч, Ленина 14 | 2177 | 1979 |
| 4 | Тихая, 52 | 568 | 1991 |
|  | Итого | 7499 |  |
| Надземные тепловые сети |  |  |  |
| 1 | Северо-восточный луч, Ленина14 | 130 | 1986 |
| 2 | Южный, Ленина 14 | 240 | 1986 |
| 3 | Северо-западный луч, Ленина 14 | 190 | 1986 |
| 4 | Котельная ЦРБ | 331 | 1991 |
|  | Итого | 891 |  |

Из таблицы 9.1. видно, что основная доля трубопроводов тепловых сетей отопления проложена подземным способом.

Распределение  тепловых сетей на 01.01.2015 г., по срокам ввода в эксплуатацию представлено в таблице   9.1.         и на рис. 9.1.

Таблица  9.2. Распределение  тепловых сетей на 01.01.2016 г., по срокам ввода в эксплуатацию

| Принадлежность сетей | Протяженность сетей, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | более 40 лет | 25-39 лет | 11-24 лет | до 10 лет | Всего |
| Всего магистральные сети, находящиеся в аренде ООО «ФКЭТС» | 0 | 8,268 | 0,662 | 0 | 8,93 |
| Всего магистральные сети, находящиеся на балансе ООО «ФКЭТС» | 0 | 8,268 | 0,662 | 0 | 8,93 |

Рисунок  9.1.Характеристика сетей по протяженности и возрасту в двухтрубной прокладке

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети. Этот показатель является одним из индикаторов эффективности и надежности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией определяется не превышением приведенной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Значение приведенной материальной характеристики, превышающей 200м2/Гкал/ч , свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч. Сравнение тепловых сетей   г. Фатежа  по удельной материальной  характеристике представлено в части 9 главы1.

Из таблицы 9.2. видно, что теплосети более 80% объектов теплопотребления имеют зону менее эффективного применения централизованного теплоснабжения и определяют возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) по тепловым сетям. В данных теплосетевых районах удельная материальная характеристика сети  колеблется от 200 и более  м2/Гкал/ч.

Значение приведенной материальной характеристики превышающей 200м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч.

9.5. Статистика отказов и восстановлений основного оборудования городской котельной

Технологические нарушения, произошедшие  за рассматриваемый период, не приводили к ограничению отпуска тепловой энергии и снижению качества теплоносителя. После выяснения причин в сжатые сроки принимались меры для устранения нарушений и дальнейшее восстановление заданного теплового  режима. Отсутствие статистики  данных  нарушений не дает основания  утверждать о прогрессировании этих явлений.

9.6. Выводы и предложения по тепловым сетям

По варианту развития зоны действия теплоисточников города Фатежа, при условии реализации предлагаемых мероприятий по реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей надежности, к концу рассматриваемого периода показатели вероятности безотказной работы потребителей будет соответствовать  более высокой нормативной величине, требуемой в СНиП 41-02-2003.

С учетом представленных выше результатов расчетов  сформирована программа по реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей вероятности безотказной работы потребителей до нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003. Капитальные затраты на осуществление рекомендуемых мероприятий в ценах 2015 г.  оценены в соответствии  с  Предложениями  по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.

На основе полученных результатов расчет  вероятности безаварийной работы    системы квартальных и магистральных тепловых сетей, городской котельной вероятность безаварийной работы    в целом СЦТ в целом составляет:

Робщ=Рит* Ртск* Ртсм=0,761*0,75*0,88=0,50

Полученная величина  вероятности безаварийной работы за 2012год подчеркивает необходимость проведения комплекса мероприятий по повышению надежности квартальных и магистральных тепловых сетей и источника- городской котельной до следующих значений:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,90*0,97*0,99 = 0,86.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг     принимается 0,97. Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной  (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ  ИНВЕСТИЦИЙ  В  СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ  И  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

10.1. Общие положения

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ№ 154 от 22 февраля 2012 года. В соответствии с пунктами 13 и 48 Требований к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

- предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

- расчеты эффективности инвестиций;

- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

10.2. Нормативно – методическая база для проведения расчетов

Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими документами:

- «Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995;

- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г.;

- «Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», разработанных ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М.,2002 г.;

- «Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике» на  стадии пред ТЭО и ТЭО», утверждённые приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.03.2008г. № 155 и заключением Главгосэкспертизы России от 26.05.99г. №24-16-1/20-113;

- «Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г.;

10.3. Макроэкономические параметры

10.3.1. Сроки реализации

Общий срок выполнения работ по Схеме, начиная с базового 2016 года, составляет 12 лет. Расчетный период действия схемы – 2027г. Шаг расчёта принимался равным одному календарному году.

10.3.2. Официальные источники

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации на 2012-2014 годы, в соответствии с письмом Минэкономразвития России от 25.04.2011 № 8387-АКДОЗ;

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации на 2013-2015 годы;

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с таблицей прогнозных индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации от 05.10.2011 № 21790- АКДОЗ.

- Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице 10.2.

Прогнозные индексы с 2015 по 2027 годы в соответствии с письмом Минэкономразвития  05.10.2011 № 21790- АКДОЗ.

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в  сборнике (НЦС 81-02-13-2012) для наружных тепловых сетей   предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование тепловых сетей, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных тепловых сетей.

Базисные укрупненные нормы были приведены к ценам в Фатеже в 2012 году и сопоставлены с проектами-аналогами, выполненными проектными организациями в составе проектов на капитальные ремонт (реконструкцию) и новое строительство, для проектов тепловых сетей с использованием новых технических решений (альбомы: Проектирование тепловых сетей в изоляции заводского изготовления из пенополиуретана (ППУ) и пенополиминерала (ППМ)).

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы в части сборников:

-№2 (ГЭСН 2001 – 01 «Земляные работы»);

- №24 (ГЭСН 2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы  – наружные  сети»);

-№ 26 (ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»;

-ГЭСНр; ГЭСНм; ГЭСНп;

Стоимостные показатели рассчитывались для Курской области, приведенные в сборнике сметных расценок. В наименовании каждого вида работ приводится информация по виду работ,

содержащая инженерные характеристики и параметры конструктивного решения.

Объемы работ для составления сметной документации подсчитываются на основе проектного решения объекта, проекта организации строительства и данных о составе поправочных коэффициентов к показателям по сборнику УПБС ВР.

- За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату рабочих и машинистов, служащих, действующие в 2015 году. Все затраты в последующие периоды инвестиционного плана были рассчитаны в ценах 2012 года. Корректирующий коэффициент определен  на основе  Сборника  укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе федеральных округов за IV квартал 2009 г.  (с учетом НДС) (рекомендован письмом Министерства регионального развития РФ от 27 января 2010 г. N 2670-СК/08) представлен в таблице 10.1.

- Таблица 10.1. Определение корректирующего коэффициента

| Наименование региона | Единица измерения | Диаметр труб, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 |
| Курская область | тыс.руб. | 8850 | 12125 | 25030 | 32586 | 48075 |
| Московская область | тыс.руб. | 12705 | 17407 | 35934 | 46782 | 69018 |
| Корректирующий коэффициент |  | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |

- В соответствии с разделом  3 сборника (НЦС 81-02-13-2012) для наружных тепловых сетей   «Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения  в изоляции из пенополиуретана (ППУ)» стоимость бесканальной прокладки трубопроводов теплоснабжения  в изоляции из пенополиуретана (ППУ)  представлена в таблице 10.2.

| Таблица 10.2. Стоимость бесканальной прокладки трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 115 градусов С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | номера расценок | Диаметр, мм | Стоимость за 1км без НДС для Московской области | Ккор | Стоимость за 1 км для Курской области с учетом НДС |
| 1 | 13-05-002-01 | 80 | 9 270,7 | 1,44 | 7596,8 |
| 2 | 13-05-002-02 | 100 | 10 017,1 | 1,44 | 8208,5 |
| 3 | 13-05-002-03 | 125 | 11 263,8 | 1,44 | 9230,0 |
| 4 | 13-05-002-04 | 150 | 12 829,6 | 1,44 | 10513,1 |
| 5 | 13-05-002-05 | 200 | 15 812,1 | 1,44 | 12957,1 |
| 6 | 13-05-002-06 | 250 | 18 797,7 | 1,44 | 15403,6 |
| 7 | 13-05-002-07 | 300 | 21 239,0 | 1,44 | 17404,2 |
| 8 | 13-05-002-08 | 400 | 29 529,0 | 1,44 | 24197,4 |
| 9 | 13-05-002-09 | 500 | 40 035,0 | 1,44 | 32806,4 |
| 10 |  | 600 | 50800,0 | 1,44 | 41627,8 |
| 11 |  | 700 | 64516,0 | 1,44 | 52867,3 |

В состав программы развития системы теплоснабжения  ООО «Фатежские КЭТС» входит одна  группа проектов.

10.3.3. Применение индексов-дефляторов

Для расчета ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов были применены следующие условия:

- базовый период регулирования установлен на конец 2015 года;

- производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии за  2013 и 2014 и 2015 годы приняты по материалам тарифных дел;

- производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям и услуги сбытовой деятельности сформированы по статьям, структура которых установлена по данным теплоснабжающих компаний.

Таблица 10.3. Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных          ценовых последствий, %

| Наименование строки | Наименование индекса | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПЦ на конец года | Iипц | 105,9 | 105,2 | 105,1 | 105,1 | 104,4 | 103,6 | 103,6 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,3 | 103 | 102,9 | 102,7 | 102,5 |
| Индекс-дефлятор реальной заработной платы | Iзп | 105,8 | 106,3 | 106,2 | 106,2 | 105,8 | 104,9 | 104,7 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,2 | 104 | 104 | 104 |
| Индекс-дефлятор цен на природный газ (для всех категорий потребителей) | Iпг | 115 | 115 | 115 | 115 | 107,1 | 105 | 103,2 | 103,7 | 103,9 | 102,9 | 102,8 | 102,7 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| Индекс-дефлятор цен на мазут | Iмз | 107,7 | 105,1 | 102,8 | 102,9 | 102,7 | 102,3 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию | Iтэ | 111 | 110 | 110 | 109,9 | 109,4 | 109,2 | 107,1 | 103,1 | 103,2 | 104,2 | 103,7 | 103,5 | 103,2 | 103 | 103,5 |
| Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию | Iээ | 111 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 | 107 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 104 |
| Индекс цен СМР | Iсмр | 107 | 105 | 105,6 | 104,9 | 103,8 | 101 | 104,3 | 104,4 | 102,9 | 103 | 102,7 | 102,9 | 103 | 102,8 | 102,8 |
| Индекс-дефлятор цен производителей труб стальных в ППУ и ППМ изоляции | Iппу | 124 | 110 | 104 | 105 | 108 | 111 | 95 | 102 | 99 | 103 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Индекс-дефлятор цен производителей оборудования тепловых пунктов | Iитп | 107 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Индекс-дефлятор цен производителей водогрейных котельных малой мощности | Iвк | 119 | 109 | 104 | 105 | 107 | 108 | 98 | 103 | 100 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 |
| Индекс - дефлятор на оборудование для автоматизации | Iоа | 107 | 105 | 105 | 105 | 104 | 102 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 |
| Индекс цен производителей электромеханического оборудования | Iом | 102 | 102 | 101 | 102 | 103 | 102 | 101 | 102 | 103 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Индекс цен производителей электротехнического оборудования | Iоэт | 105 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |

Расходы на оплату труда ППР последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливались в соответствии с таблицей 10.3. Отчисления на социальные нужды устанавливались в соответствии с таблицей 10.4.

Таблица 10.4. Страховые взносы, установленные федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 28.11.2011) "О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»

| Виды страховых взносов | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПФР | 0,2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| ФСС | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| ФФОМС | 0,011 | 0,031 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| ТФОМС | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0,26 | 0,34 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Указанные параметры страховых взносов от 2015 до 2027 года приняты неизменными и равными 30%  от   ФОТ. Прогноз цен на природный газ последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с таблицей 10.1. Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался также с таблицей 10.1. Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с  таблицей 10.1.

Строго говоря, в конкретных условиях зоны действия СЦТ, где разделены виды деятельности (передача, сбыт) и на каждый вид деятельности регулятором установлена отдельная цена, оценка ценовых последствий реализации инвестиционных программ (отдельных на каждый вид деятельности) должна быть выполнена для каждого вида деятельности.

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных тарифных дел. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации установленной в соответствии с ПП РФ от 01.01.2002 г.  О

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 N 476, от 18.11.2006 N 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165).

Амортизация основных фондов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и вводимых в эксплуатацию, за счет средств кредитов коммерческих банков с обслуживанием кредита из средств организаций за счет экономии производственных издержек принималась по линейному способу амортизационных отчислений. Аренда оборудования, в части расходов, включаемых в себестоимость продукции, определялась по материалам тарифных дел.

Прогноз расходов на вспомогательные материалы принимался по средневзвешенному индексу-дефлятору в соответствии с той структурой затрат, которая была включена в эту группу при установлении тарифов на тепловую  энергию на 2014 год.

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принимался по индексу-дефлятору на строительно-монтажные работы (см. таблицу 2.1 – строка индекс-дефлятор на СМР).

Прогноз расходов на услуги транспорта принимался по средневзвешенному индексу- дефлятору заработной платы, индексу-дефлятору на цены дизельного топлива, индексу потребительских цен, в соответствии со структурой затрат, включенных в состав этой группы, указанной в тарифном деле при установлении тарифа на 2014 год.    Прогноз расходов, включенных в группу расходов «прочие услуги», «цеховые расходы» и «общехозяйственные расходы, сбыт» принимался в соответствии индексом-дефлятором потребительских цен.

Затраты в составе капитальных, в сметах проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения (затраты на ПИР и ПСД, затраты на оборудование и затраты на СМР) с целью их приведения к ценам соответствующих лет умножались на индексы-дефляторы из соответствующих строк табл. 10.1.

Затраты на ПИР и ПСД были дефлированы на величину ИПЦ. Затраты на СМР были дефлированы на величину индекса-дефлятора на строительно-монтажные работы (см. таблицу 10.1 – строка индекс-дефлятор на СМР) и цены на оборудование – по типу оборудования.

Принятые в начале разработки схемы теплоснабжения индексы-дефляторы  должны быть уточнены и скорректированы в процессе актуализации схемы теплоснабжения.

10.3.4. Ставка дисконтирования

В связи с длительным инвестиционным циклом проекта возникает необходимость приведения разновременных экономических показателей в сопоставимый вид. В качестве точки приведения принят момент, соответствующий году начала работ по проектированию Схемы (2015 г.). Приведение осуществлялось с помощью коэффициента дисконтирования. Ставка дисконтирования, согласованная с ООО «Фатежские  КЭТС», составляет 19%. Данная ставка принята для всех расчётов по рассматриваемым вариантам Схемы.

10.3.5. Основные подходы к расчету экономической эффективности

Оценка инвестиционных проектов на действующих предприятиях проводилась на основе «Приростного» метода построения финансовой модели. Данный метод основан на анализе только изменений (приращений), которые вносит проект в показатели деятельности компании.

Для проведения исследований и анализа инвестиционных процессов в энергетике учитывается весь комплекс многофункциональных, взаимосвязанных элементов: темпы капитальных вложений, характеристики сырья (топлива), режимы загрузки агрегатов и связанные с ними объёмы товарной продукции (объёмы продаж), уровни прогнозных и текущих цен на топливо и тарифов на продукцию.

10.3.6. Потребность в инвестициях и источники финансирования

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источника финансирования проекта   по согласованию с организацией ООО «Фатежские  КЭТС» предусматриваются привлечённые средства – кредиты на льготных условиях кредитования. Стоимость заемных средств указана Заказчиком в диапазоне 2-6%, к расчетам принята стоимость заемных средств на уровне 5%. В расчётах способ погашения кредита принят по гибкому графику.

Капитальные вложения по вариантам Схемы определены в сметных ценах 2015 г. Инвестиционные затраты в свою очередь представляют собой капиталовложения, проиндексированные с помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения, с учетом НДС.

10.3.7. Программа производства и реализации

Программа производства включает в себя:

- Прирост производства теплоэнергии;

- По новым блочным котельным - прирост производства теплоэнергии;

- По существующим и строящимся тепловым сетям - прирост объёма передаваемой теплоэнергии и объём передаваемой тепловой энергии соответственно.

Расчёт выручки по теплоисточникам от реализации мощности  и теплоэнергии, а также их приростов выполнен с учётом соответствующей инфляции. Расчёт выручки в прогнозных ценах по ООО «Фатежские  КЭТС»  определялся на основании не только существующего тарифа на услуги по передаче теплоэнергии.

При определении платы за подключение к теплосетям ООО «Фатежские  КЭТС»  по вариантам Схемы учитывались следующие параметры:

- капвложения в теплосетевое хозяйство на каждый расчётный период;

- прирост тепловой нагрузки на теплоисточниках, отпускающих тепло в тепловые сети  ООО «Фатежские  КЭТС», по которым планируются мероприятия.

10.3.8. Производственные издержки по теплоисточнику

В расчётах по теплоисточнику приняты следующие производственные издержки (приросты издержек):

- затраты на топливо;

- амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с “Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы”, утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 г.;

- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений,  рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям;

- затраты на содержание и эксплуатацию оборудования (ремонтный фонд);

- прочие затраты (только для вновь строящихся теплоисточников).

При расчете экономической эффективности мероприятий  к учету принимались  для существующих объектов теплоснабжения только дополнительные переменные издержки (топливо), а также издержки, связанные с новыми капиталовложениями в проект (затраты на ремонт и амортизационные отчисления). При этом принимается, что дополнительной потребности в рабочей силе не понадобится, а изменение прочих затрат не существенно.

Численность  промышленно-производственного персонала ООО «Фатежские  КЭТС»  определена на основании  «Единых межотраслевых норм обслуживания оборудования тепловых электростанций и гидроэлектростанций» (М., Энергонот, 1989).

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены. Определение годового расхода топлива  приведено в Главе  8 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Фатежа до 2027 г.

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» для объектов со сроком службы более 20 лет производится по линейному методу.

Для распределения ремонтного фонда по годам эксплуатации теплоисточников принимался метод усреднённых затрат через ежегодные отчисления в ремонтный фонд. При этом реальный эксплуатационный цикл работы оборудования условно разделялся на три характерных этапа:

I – приработка (освоение) оборудования;

II – нормальная эксплуатация;

III – старение энергоустановки.

Первый этап связан с вводом энергоустановки и выходом на проектные показатели. В процессе освоения устраняются отдельные дефекты оборудования, накапливается опыт его эксплуатации. На этапе нормальной эксплуатации технико-экономические параметры стабилизируются на уровне, близком к оптимальному, и периодически поддерживаются посредством капитальных ремонтов. На финишном этапе происходит ускоренный износ базовых узлов агрегатов с ухудшением основных характеристик: снижается производительность, падает КПД агрегатов, возрастают затраты на ремонты. По экспертной оценке затраты на оборудование и материалы для ремонтов в первый год эксплуатации теплоисточников   в последующие 15 лет – 2%.

Определение затрат на ремонты теплосетей (ТС) и насосных станций (ПНС) осуществлялось в соответствии с СО 34.20.611-2003 "Нормативы затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций". Ежегодные ремонтные отчисления на содержание и эксплуатацию основного оборудования ТС приняты в размере 1,33%, ПНС – 8,94%.

10.3.9. Производственные издержки по тепловым сетям

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

- амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с “Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы”, утверждённой Постановлением Правительства РФ№1 от 1.01.2002 г.;

- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям;

- затраты на ремонт;

- затраты на перекачку теплоносителя (электроэнергию);

- затраты на компенсацию потерь тепла в тепловой сети;

- прочие затраты.

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» производится по линейному методу.

10.3.10. Результаты расчётов экономической эффективности  развития системы теплоснабжения

Оценка экономической эффективности капиталовложений в развитие системы теплоснабжения города Фатежа на период до 2027 г. По рассматриваемым вариантам каждого сценария проводилась с использованием следующих показателей, позволяющих судить об экономических преимуществах инвестиций:

- чистой приведённой стоимости (NPV);

- дисконтированного срока окупаемости (PBP, от начала проекта);

- дисконтированного срока окупаемости (PBP, от начала капвложений);

- период окупаемости;

- индекс доходности (ИД).

Эффективность рассматриваемого инвестиционного проекта характеризуется выше приведенной системой показателей, представляется соотношением затрат и результатов как применительно к интересам участников реализации проекта (эффективность собственного капитала  с учетом полных затрат собственника проекта), так и к проекту в целом (эффективность полных инвестиционных затрат без учета финансовой деятельности по проекту).

10.4. Объемы финансирования проектов, предложенных для включения  в инвестиционную программу

10.4.1. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение городских  котельных до 2017года

Со стороны ООО «Фатежские  КЭТС предложений  по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии не поступало.

Финансовые потребности в реализацию проектов для ООО «Фатежские  КЭТС» группы проектов 01 «Строительство участка магистральной сети для подключения квартальных тепловых сетей» «Строительство  квартальных тепловых сетей микрорайонов» в течение 2016-2027 гг.   не предусмотрены.

Финансовые потребности в реализацию проектов для ООО «Фатежские  КЭТС»  группы 02 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» в течение 2016- 2027 гг.   не предусмотрены.

Состав группы проектов 04 «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».  Детальное описание участков тепловой сети по году перекладки и капитальным затратам представлены в таблице 10.5.

Таблица 10.5.  Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса  до 2017 г.

| Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | Всего |
| Замена участка теплосети от ТК 2 до ТК 3 | 70 | 0 | 0 | 2087 | 0 | 0 | 2087 |
| Замена участка теплосети от ТК 3 до ТК 5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замена участка теплосети от ТК 5 до ТК 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замена участка теплосети от ТК 6 до ТК 9 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замена участка теплосети от ТК12 до ТК 24 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замена участка теплосети от ТК 1 до ТК 40 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по инвестиционным проектам по теплоснабжению |  |  |  | 2087 | 0 | 0 | 2087 |

Итоговые финансовые потребности в реализацию проектов для группы 04 до 2017 года  приведены в таблице 10.6.

Таблица 10.6.    Финансовые потребности в реализацию проектов для группы 04

| Группа проектов 04. (Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса) | Период планирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 |  |
| Всего смета проекта с учетом НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087 | 0 | 694889 |

Полная сметная стоимость этой группы проектов до 2017года составит 2087  тыс.руб. Проекты должны быть реализованы в течение 2016-2017 годов. Их завершение позволит обеспечить теплоснабжение потребителей с нормативной надежностью.  Косвенные эффекты – сокращение потерь теплоносителя и тепловой энергии, сокращение затрат электроэнергии на

передачу тепловой энергии.

10.4.2. Финансовые потребности в реализацию проектов для ООО «Фатежские КЭТС» группы проектов 04  с 2018 до 2022год

Таблица 10.7.  Финансовые потребности в реализацию проектов   группы 04

Таблица 10.8. – Структура предложений по реконструкции  тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | Всего |
| Замена участка теплосети от ТК 2 до ТК 3 | 70 | 0 | 0 | 2087 | 0 | 0 | 0 |
| Замена участка теплосети от ТК 3 до ТК 5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1665,5 | 0 | 0 |
| Замена участка теплосети от ТК 5 до ТК 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1446,5 | 0 | 0 |
| Замена участка теплосети от ТК 6 до ТК 9 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1855,5 | 0 | 0 |
| Замена участка теплосети от ТК12 до ТК 24 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2930,5 | 0 | 0 |
| Замена участка теплосети от ТК 1 до ТК 40 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3564,5 | 0 | 0 |
| Итого по инвестиционным проектам по теплоснабжению |  | 0 | 0 | 2087 | 11462,5 | 0 | 0 |

10.4.3. Финансовые потребности в реализацию проектов для ООО «Фатежские  КЭТС» группы проектов 04 с 2023 по 2027 год

Финансовые потребности в реализацию проектов для ООО «Фатежские  КЭТС»  группы 04   приведены в таблице 10.10. Полная сметная стоимость этой группы проектов составит 11462,5тыс. руб. в ценах  2015 года. Проекты должны быть реализованы в течение 2023-2027 года. Их завершение позволит обеспечить теплоснабжение существующих потребителей  тепловой энергии.

Таблица 10.9. Финансовые потребности в реализацию проектов для  группы проектов 04 с 2023 по 2027 год

| Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | Всего |
| Замена участка теплосети от ТК 2 до ТК 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замена участка теплосети от ТК 3 до ТК 5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665,5 | 0 |
| Замена участка теплосети от ТК 5 до ТК 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446,5 | 0 |
| Замена участка теплосети от ТК 6 до ТК 9 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855,5 | 0 |
| Замена участка теплосети от ТК12 до ТК 24 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930,5 | 0 |
| Замена участка теплосети от ТК 1 до ТК 40 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3564,5 | 0 |
| Итого по инвестиционным проектам по теплоснабжению |  |  |  |  |  | 11462,5 |  |

Таблица 10.10. Итоговые финансовые потребности в реализацию проектов  на период 2016-2027года ( с учетом НДС)

| Период | Наименование проектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Новое строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей (01) | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов (02) | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (04) |
| до 2017года | 0 | 0 | 2087 |
| до 2022года | 0 | 0 | 11462,5 |
| до 2027года | 0 | 0 | 11462,5 |
| Итого, тыс.руб. | 0 | 0 | 25012 |

10.5. Оценка эффективности инвестиций развития системы теплоснабжения г.Фатежа

10.5.1. Оценка эффективности инвестиций  развития системы теплоснабжения города Фатежа

Оценка потребности в инвестициях приведена в таблице 10.11. и соответствующих таблицах  Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г.Фатежа  до 2027 г. Программа производства и реализации тепла приведена в п. 7 настоящей Главы.

В таблице 10.11. приведен прогноз платы за подключение к тепловым сетям ООО «Фатежские  КЭТС», сформированный на основе полученных объемов финансовых затрат в реализацию проектов по присоединению новых потребителей и прогноза прироста тепловой нагрузки в соответствующих зонах.

Таблица 10.11. Прогноз платы за подключение к тепловым сетям ООО «Фатежские  КЭТС»

| Наименование | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2016-2027 |
| Стоимость мероприятий по всей схеме теплоснабжения, тыс. руб. | 2087 | 11462,5 | 11462,5 | 25012 |
| Прирост нагрузок на источники, Гкал/ч | 0,1676 | 0 | 0,2261 | 0,3937 |
| Расчетная плата за подключение к тепловых сетям новых потребителей, тыс. руб./Гкал/ч | 12452,27 | 11462,5 | 50696,66 | 63530,61 |

Анализ таблицы 10.11 показывает, что достаточно высокая плата за подключение к тепловых сетям новых потребителей объясняется высокими затратами на реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Однако муниципальному образованию город Фатеж и ООО «Фатежские  КЭТС» надо искать варианты изыскания финансовых ресурсов для реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и использовать такие формы инвестирования как инвестиционная составляющая  надбавки к тарифу для восстановления тепловых сетей.

10.6. ПРОГНОЗ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  НА ЦЕНУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКИХ КОТЕЛЬНЫХ

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу ООО «Фатежские  КЭТС», выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. Результаты этого расчета приведены в таблице 10.12.

Таблица 10.12.   Схема расчета тарифа на отпуск тепловой энергии

| № | Наименование | Ед.изм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливо на технологические цели | т.руб | 10755 | 11850,3 | 12635,8 | 13469,8 | 16383,40 | 22552,3 |
| 2 | Вода на технологические цели | т.руб | 102,7 | 96,2 | 104 | 104,0 | 105,00 | 108,0 |
| 3 | Покупная электроэнергия | т.руб | 1921,6 | 2128,0 | 2410,9 | 2652,0 | 3561,95 | 5736,5 |
| 4 | Заработная плата | т.руб | 3611,5 | 4001,2 | 5787,4 | 6366,1 | 8550,50 | 13770,7 |
| 5 | Отчисления от з/платы | т.руб | 1090,7 | 1208,4 | 1747,8 | 1909,8 | 2565,15 | 4131,2 |
| 6 | Расходы на содержание и эксплуатацию | т.руб | 926,1 | 730,5 | 788,6 | 790,0 | 790,00 | 790,0 |
| 6.1. | Текущий ремонт | т.руб | 609,9 | 609,9 | 468,6 | 600,0 | 600,00 | 600,0 |
| 6.2. | амортизация | т.руб | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,70 | 7,7 |
| 6.3. | Арендная плата | т.руб | 271,1 | 72,1 | 271,1 | 271,1 | 271,10 | 271,1 |
| 6.4. | Вспомогательные материалы | т.руб | 37,4 | 40,7 | 41,2 | 41,2 | 41,20 | 41,2 |
| 7 | Цеховые расходы | т.руб | 1178,7 | 2030,4 | 2367,68 | 2367,7 | 2367,68 | 2367,7 |
| 8 | Общехозяйственные расходы | т.руб | 3321,8 | 3616,0 | 3855,9 | 3700,0 | 3700,00 | 3700,0 |
| 9 | Производственная себестоимость | т.руб | 22908 | 25661,0 | 29698,1 | 32279,4 | 38943,48 | 54076,4 |
| 10 | Себестомиость 1 Гкал | руб/Гкал |  | 1995,5 | 2309,46 | 2558,6 | 2813,23 | 3906,4 |
| 11 | прибыль | т.руб. | -51,2 | 159,1 | 300 | 322,8 | 389,43 | 540,8 |
| 12 | рентабельность | % |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1,0 |
| 13 | Товарная продукция | т.руб | 22857 | 25820,1 | 29998 | 32602,2 | 39332,91 | 54617,1 |
| 14 | Экономически обоснованный тариф | руб/Гкал |  | 2006,8 | 2332,79 | 2584,2 | 2841,36 | 3945,5 |
| 15 | Выработано т/э | Гкал | 12720 | 13915,0 | 13915 | 13586,0 | 14886,58 | 14889,6 |
| 16 | Собственные нужды | Гкал | 199,58 | 213,0 | 213 | 213,0 | 213,00 | 216,0 |
| 17 | Собственные нужды | % | 1,57 | 1,6 | 1,53 | 1,6 | 1,43 | 1,45 |
| 18 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 12520 | 13702,0 | 13702 | 13373,0 | 14673,58 | 14673,58 |
| 19 | потери | Гкал | 446,14 | 842,7 | 842,7 | 757,0 | 830,58 | 830,58 |
| 20 | потери | % | 3,6 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,00 | 6 |
| 21 | Полезный отпуст | Гкал | 12074 | 12859,3 | 12859,3 | 12616,0 | 13843,00 | 13843 |
|  | .-население | Гкал | 4141,2 | 4254,1 | 4254,1 | 4163,3 | 4568,19 | 4568,19 |
|  | .-бюджет | Гкал | 5131 | 5803,1 | 5803,1 | 5677,2 | 6229,35 | 6229,35 |
|  | .-иные | Гкал | 20802 | 2802,1 | 2802,13 | 2750,3 | 3017,77 | 3017,774 |
| 22 | Рост тарифа | % |  |  | 116,2 | 10,8 | 4,50 | 7 |
| 23 | надбавка к тарифу на ТЭ | руб/Гкал |  |  | 162,1 | 162,1 | 162,10 | 162,1 |
| 24 | Ежегодная инвестиционная составляющая для восстановления тепловых сетей за счет надбавки к тарифу с 2016 по 2027г.г. | т.руб. |  |  | 2084,33 |  |  |  |
| 25 | Экономически обоснованный тариф c учётом надбавки к тарифу, руб |  |  |  | 2494,9 | 2746,3 | 3003,5 | 4107,6 |

Рисунок 10.1. Динамика тарифа при условии реализации проектов схемы теплоснабжения

Из рисунка 10.1. видно, что величина тарифа при условии реализации проектов схемы теплоснабжения постоянно растет вплоть до  2027 г.  Этот обусловлено большим объемом реализуемых проектов в рассматриваемый период и ростом затрат на природный газ и электрическую энергию. Снижение роста  или сглаживание резких скачков тарифа возможно осуществить при формировании программы привлечения финансовых средств на реализацию проектов. Привлеченными средствами могут быть финансовые ресурсы за счет надбавок к тарифу, которые целенаправленно могут  быть использованы  на восстановление  тепловых сетей.

ГЛАВА 11.  ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ  ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  В  Г.ФАТЕЖЕ

11.1. Общие положения

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012г.  №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15). В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации

теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации (пункт 40 ПП РФ№ 154 от 22.02.2012).

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением  местного органа самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации»:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- рабочая тепловая мощность в соответствии с ПП РФ №808 – средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

- ёмкость тепловых сетей в соответствии с тем же постановлением - произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

11.2. Определение существующих зон действия теплоисточников в схеме теплоснабжения  г.Фатежа

Установленная и располагаемая тепловая мощность действующих источников тепловой энергии в рассматриваемой зоне действия на 01.01.2016 г. представлены  в таблице 11.1.

Таблица 11.1.Структура тепловой мощности источника теплоснабжения городскими котельными

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год | Располагаемая тепловая мощность, нетто, Гкал/час | Нагрузка потребителей, Гкал/час | Потери,Гкал/год | Нагрузка потребителей с учетом тепловых потерь, Гкал/час | Резервы тепловой мощности, Гкал/час | Резервы тепловой мощности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная г. Фатеж ул. Ленина, 14 | 8 | 7,2 | 170,5 | 7,06 | 4,7605 | 0 | 4,9557 | 2,1043 | 29,8 |
| котельная ЦРБ г. Фатеж ул. Набережная, 21 | 1,1 | 0,99 | 0 | 0,99 | 0,0546 | 0 | 0,0568 | 0,9332 | 94,3 |
| Котельная г. Фатеж ул. Тихая, 52 | 0,6 | 0,54 | 0 | 0,54 | 0,0592 | 0 | 0,0616 | 0,4784 | 88,6 |
| Котельные, всего, | 9,7 | 8,73 | 170,54 | 8,59 | 4,8743 | 0 | 5,074114 | 3,51589 | 40,9 |

Теплоснабжение  города  осуществляется  от      городских  котельных от 2-х  котлов  КСВ — 2,9,    2-х котлов ТВГ — 1,5, 2-х котлов  НИСТУ-5 и 2-х котлоа Универсал — 5 с общей установленной тепловой мощностью  источника  в горячей воде  9,7Гкал/час.

ООО «Фатежские  КЭТС» осуществляет теплоснабжение всех предприятий и организаций, а также жилых домов г.Фатежа. Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия  котельной, составляет 4,5898Гкал/ч.

Тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности  эксплуатируются ООО «Фатежские  КЭТС».

Перспективная и приоритетная зона деятельности ООО «Фатежские  КЭТС»  сохраняется до 2027 года в основном в границах, действующих на 01.01.2016 года с учетом:

- расширения зон действия  при присоединении потребителей на вновь застраиваемых территориях;

- предлагаемого в соответствии со схемой теплоснабжения ввода в эксплуатацию в рассматриваемой зоне деятельности в период  2016-2027 гг. поквартирного отопления.

11.3.  Определение  перспективных  зон  действия теплоисточников в схеме теплоснабжения  г.Фатежа

Перспективными  зонами  действия теплоисточников в схеме теплоснабжения  г.Фатежа являются восточная часть города – «Воронина гора», и западная часть города в районе бывшего пенькозавода. Теплоснабжение данных планировочных зон  возможно на основе централизованного или  автономного на базе поквартирного отопления. Схема теплоснабжения предусматривает реконструкцию разводящих тепловых сетей в потенциальных зонах подключения сетей для перспективной застройки.

В таблице 11.2.  представлена структура  прироста нагрузок по всем видам теплоисточников. Её анализ показывает, что при развитии автономного теплоснабжения  приоритетным остаётся  централизованное теплоснабжение. Доля ЦТ в общей тепловой  нагрузке с 2016 по 2027 год колеблется от 20,8 до 19,2%.

Таблица 11.2. Структура  прироста нагрузок по всем теплоисточникам

| Типы нагрузок | Периоды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| Прирост нагрузки на ЦТ для отопления, Гкал/час |  | 0,05419 | 0 | 0 | 0,066699 |
| Прирост нагрузки на ЦТ для отопления прочих организаций , Гкал/час |  | 0,0338 | 0,0338 | 0,1689 | 0,1689 |
| Итого прирост нагрузок общий для ЦТ, |  | 0,08799 | 0,0338 | 0,1689 | 0,235599 |
| Прирост нагрузки на АТ, Гкал/час |  | 0,06253 | 0,06253 | 0,31265 | 0,31265 |
| Итого прирост нагрузок общий, |  | 0,15052 | 0,09633 | 0,48155 | 0,548249 |
| Всего тепловая нагрузка потребителей для ЦТ с учетом прироста, Гкал/час, в том числе: | 4,5889 | 4,65143 | 4,65143 | 4,90155 | 4,90155 |
| Общая тепловая нагрузка на АТ, Гкал/час | 17,4729 | 17,7216 | 17,9985 | 19,21317 | 20,5829 |
| Общая тепловая нагрузка на АТ с учетом прироста, Гкал/час |  | 17,7216 | 17,9985 | 19,21317 | 20,5829 |
| Общая тепловая нагрузка с учетом прироста, Гкал/час |  | 22,37303 | 22,64993 | 24,11472 | 25,48445 |
| Доля ЦТ в общей тепловой нагрузке, % |  | 20,8 | 20,5 | 20,3 | 19,2 |

ООО «Фатежские  КЭТС  владеет  на правах аренды  источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности  теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

Размер  уставного фонда унитарного предприятия соответствует  остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве хозяйственного ведения  в  границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определены по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

ООО «Фатежские  КЭТС»  способна обеспечить надежность теплоснабжения,  у данного предприятия имеются технические  возможности  и квалифицированный персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

ООО «Фатежские  КЭТС», как претендент на статус Единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности способна:

а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие ООО «Фатежские  КЭТС» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

В аренде предприятия  ООО «Фатежские  КЭТС» находятся все магистральные тепловые сети города Фатежа и 100% тепловых мощностей источников тепла.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией города  Фатежа предприятие ООО «Фатежские  КЭТС».

Директор ООО «Бизнес-Аудит»                             В.В.Ерохина